## Escenario Propuesta
Provincia | Subestacion_UFD | Matrícula | X | Y | Nivel de tensión (kV) | Posición del parque | Capacidad disponible (MW) [2] | Capacidad Ocupada (MW) [3] | Fotovoltaico | Eólico | Otros | Subestacion_REE | Limitación por criterio de Scc [5] | Viabilidad física para la conexión [6]
ASTURIAS | C.T. NARCEA | NAR | 224554 | 4798844 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NARCEA 400
ASTURIAS | C.T. NARCEA | NAR | 224554 | 4798844 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NARCEA 400
ASTURIAS | C.T. NARCEA | NAR | 224554 | 4798844 | 132 | Total parque | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | NARCEA 400
AVILA | C.H.BURGUILLO | BLL | 370636 | 4476221 | 132 | Posiciones Existentes |  | 59.5 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400
AVILA | C.H.BURGUILLO | BLL | 370636 | 4476221 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400
AVILA | C.H.BURGUILLO | BLL | 370636 | 4476221 | 132 | Total parque | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400
AVILA | C.H.PUENTENUEVO | PTN | 377683 | 4474588 | 132 | Posiciones Existentes |  | 20.25 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400
AVILA | C.H.PUENTENUEVO | PTN | 377683 | 4474588 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400
AVILA | C.H.PUENTENUEVO | PTN | 377683 | 4474588 | 132 | Total parque | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400
BARCELONA | ZAL | ZAL | 929574 | 4586213 | 25 | Posiciones Existentes |  | 4.966 | 0 | 0 | 0 | ZAL 220
BARCELONA | ZAL | ZAL | 929574 | 4586213 | 25 | Posiciones Futuras |  | 25 | 0 | 0 | 0 | ZAL 220
BARCELONA | ZAL | ZAL | 929574 | 4586213 | 25 | Total parque | 19 | 29.966 | 0 | 0 | 0 | ZAL 220
CIUDAD REAL | ABENOJAR | ABE | 382415 | 4305410 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.2 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | ABENOJAR | ABE | 382415 | 4305410 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | ABENOJAR | ABE | 382415 | 4305410 | 15 | Total parque | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | ABENOJAR | ABE | 382415 | 4305410 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ABENOJAR | ABE | 382415 | 4305410 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 38.75 | 0 | 5 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ABENOJAR | ABE | 382415 | 4305410 | 45 | Total parque | 14 | 0 | 38.75 | 0 | 5 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ABENOJAR | ABE | 382415 | 4305410 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ABENOJAR | ABE | 382415 | 4305410 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ABENOJAR | ABE | 382415 | 4305410 | 132 | Total parque | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA | 405208 | 4285646 | 15 | Posiciones Existentes |  | 4.425 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA | 405208 | 4285646 | 15 | Posiciones Futuras |  | 15.48 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA | 405208 | 4285646 | 15 | Total parque | 0 | 19.905 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA | 405208 | 4285646 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA | 405208 | 4285646 | 45 | Posiciones Futuras |  | 24.97 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA | 405208 | 4285646 | 45 | Total parque | 0 | 24.97 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA | 405208 | 4285646 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA | 405208 | 4285646 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA | 405208 | 4285646 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | AEROPUERTO CIUDAD REAL | ACI | 414776 | 4303545 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.985 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | AEROPUERTO CIUDAD REAL | ACI | 414776 | 4303545 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 10 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | AEROPUERTO CIUDAD REAL | ACI | 414776 | 4303545 | 15 | Total parque | 4 | 0.985 | 10 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | AEROPUERTO CIUDAD REAL | ACI | 414776 | 4303545 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | AEROPUERTO CIUDAD REAL | ACI | 414776 | 4303545 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 27 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | AEROPUERTO CIUDAD REAL | ACI | 414776 | 4303545 | 45 | Total parque | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE ALBA | ADA | 493565 | 4332051 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.449 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE ALBA | ADA | 493565 | 4332051 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE ALBA | ADA | 493565 | 4332051 | 15 | Total parque | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE ALBA | ADA | 493565 | 4332051 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE ALBA | ADA | 493565 | 4332051 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 63.75 | 0 | 5 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | ARGAMASILLA DE ALBA | ADA | 493565 | 4332051 | 45 | Total parque | 34 | 0 | 63.75 | 0 | 5 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | ALARCOS | ALC | 416660 | 4311450 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALARCOS | ALC | 416660 | 4311450 | 45 | Posiciones Futuras |  | 20 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALARCOS | ALC | 416660 | 4311450 | 45 | Total parque | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALARCOS | ALC | 416660 | 4311450 | 132 | Posiciones Existentes |  | 99.9798 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALARCOS | ALC | 416660 | 4311450 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 45 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALARCOS | ALC | 416660 | 4311450 | 132 | Total parque | 20 | 99.9798 | 45 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMADEN | ALD | 340273 | 4292899 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.655 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMADEN | ALD | 340273 | 4292899 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMADEN | ALD | 340273 | 4292899 | 15 | Total parque | 0 | 3.655 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMADEN | ALD | 340273 | 4292899 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMADEN | ALD | 340273 | 4292899 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMADEN | ALD | 340273 | 4292899 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMAGRO | ALG | 437484 | 4304931 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.025 | 0.1 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMAGRO | ALG | 437484 | 4304931 | 15 | Posiciones Futuras |  | 4.5 | 1 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMAGRO | ALG | 437484 | 4304931 | 15 | Total parque | 0 | 9.525 | 1.1 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMAGRO | ALG | 437484 | 4304931 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMAGRO | ALG | 437484 | 4304931 | 45 | Posiciones Futuras |  | 13.4 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMAGRO | ALG | 437484 | 4304931 | 45 | Total parque | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | P.E. ALHAMBRA | ALH | 485281 | 4302733 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | P.E. ALHAMBRA | ALH | 485281 | 4302733 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | P.E. ALHAMBRA | ALH | 485281 | 4302733 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | P.E. ALHAMBRA | ALH | 485281 | 4302733 | 132 | Posiciones Existentes |  | 76 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | P.E. ALHAMBRA | ALH | 485281 | 4302733 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | P.E. ALHAMBRA | ALH | 485281 | 4302733 | 132 | Total parque | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | ALMURADIEL | ALR | 456996 | 4263537 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | ALMURADIEL | ALR | 456996 | 4263537 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 4 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | ALMURADIEL | ALR | 456996 | 4263537 | 15 | Total parque | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | ALMURADIEL | ALR | 456996 | 4263537 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | ALMURADIEL | ALR | 456996 | 4263537 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | ALMURADIEL | ALR | 456996 | 4263537 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | ALMODOVAR DEL CAMPO | AMD | 398199 | 4286068 | 45 | Posiciones Existentes |  | 3.17 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMODOVAR DEL CAMPO | AMD | 398199 | 4286068 | 45 | Posiciones Futuras |  | 6.17 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALMODOVAR DEL CAMPO | AMD | 398199 | 4286068 | 45 | Total parque | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 1 | AZ1 | 481466 | 4358914 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 1 | AZ1 | 481466 | 4358914 | 15 | Posiciones Futuras |  | 4 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 1 | AZ1 | 481466 | 4358914 | 15 | Total parque | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 1 | AZ1 | 481466 | 4358914 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 1 | AZ1 | 481466 | 4358914 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 1 | AZ1 | 481466 | 4358914 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 1 | AZ1 | 481466 | 4358914 | 132 | Posiciones Existentes |  | 57.902 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 1 | AZ1 | 481466 | 4358914 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 1 | AZ1 | 481466 | 4358914 | 132 | Total parque | 0 | 57.902 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 2 | AZ2 | 480314 | 4362478 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.048 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 2 | AZ2 | 480314 | 4362478 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 2 | AZ2 | 480314 | 4362478 | 15 | Total parque | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 2 | AZ2 | 480314 | 4362478 | 45 | Posiciones Existentes |  | 9 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 2 | AZ2 | 480314 | 4362478 | 45 | Posiciones Futuras |  | 9.1 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | ALCAZAR 2 | AZ2 | 480314 | 4362478 | 45 | Total parque | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | CINCO CASAS | CCS | 479968 | 4336431 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | CINCO CASAS | CCS | 479968 | 4336431 | 15 | Posiciones Futuras |  | 1 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | CINCO CASAS | CCS | 479968 | 4336431 | 15 | Total parque | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | CINCO CASAS | CCS | 479968 | 4336431 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | CINCO CASAS | CCS | 479968 | 4336431 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | CINCO CASAS | CCS | 479968 | 4336431 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | CINCO CASAS | CCS | 479968 | 4336431 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | CINCO CASAS | CCS | 479968 | 4336431 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | CINCO CASAS | CCS | 479968 | 4336431 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | CALZADA DE CALATRAVA | CDC | 433099 | 4284102 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.499 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | CALZADA DE CALATRAVA | CDC | 433099 | 4284102 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | CALZADA DE CALATRAVA | CDC | 433099 | 4284102 | 15 | Total parque | 0 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | CALZADA DE CALATRAVA | CDC | 433099 | 4284102 | 45 | Posiciones Existentes |  | 10 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | CALZADA DE CALATRAVA | CDC | 433099 | 4284102 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | CALZADA DE CALATRAVA | CDC | 433099 | 4284102 | 45 | Total parque | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | SANTA TERESA | CIU | 420313 | 4314543 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | SANTA TERESA | CIU | 420313 | 4314543 | 15 | Posiciones Futuras |  | 26.03 | 0.63 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | SANTA TERESA | CIU | 420313 | 4314543 | 15 | Total parque | 0 | 27.53 | 0.63 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | SANTA TERESA | CIU | 420313 | 4314543 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | SANTA TERESA | CIU | 420313 | 4314543 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | SANTA TERESA | CIU | 420313 | 4314543 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | CAMPO DE CRIPTANA | CPT | 490521 | 4360410 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.89 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | CAMPO DE CRIPTANA | CPT | 490521 | 4360410 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | CAMPO DE CRIPTANA | CPT | 490521 | 4360410 | 15 | Total parque | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | CAMPO DE CRIPTANA | CPT | 490521 | 4360410 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | CAMPO DE CRIPTANA | CPT | 490521 | 4360410 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | CAMPO DE CRIPTANA | CPT | 490521 | 4360410 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | COSTANILLA | CTL | 400479 | 4281772 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.064 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | COSTANILLA | CTL | 400479 | 4281772 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | COSTANILLA | CTL | 400479 | 4281772 | 15 | Total parque | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | COSTANILLA | CTL | 400479 | 4281772 | 45 | Posiciones Existentes |  | 49 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | COSTANILLA | CTL | 400479 | 4281772 | 45 | Posiciones Futuras |  | 20 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | COSTANILLA | CTL | 400479 | 4281772 | 45 | Total parque | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | CALATRAVA | CTV | 402643 | 4281788 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.053 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | CALATRAVA | CTV | 402643 | 4281788 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | CALATRAVA | CTV | 402643 | 4281788 | 15 | Total parque | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | EL CUBO | CUB | 486234 | 4301070 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.255 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | EL CUBO | CUB | 486234 | 4301070 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | EL CUBO | CUB | 486234 | 4301070 | 15 | Total parque | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | EL CUBO | CUB | 486234 | 4301070 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | EL CUBO | CUB | 486234 | 4301070 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | EL CUBO | CUB | 486234 | 4301070 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | DAIMIEL 2 | DA2 | 448513 | 4324804 | 15 | Posiciones Existentes |  | 11.85 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | DAIMIEL 2 | DA2 | 448513 | 4324804 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | DAIMIEL 2 | DA2 | 448513 | 4324804 | 15 | Total parque | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | DAIMIEL 2 | DA2 | 448513 | 4324804 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | DAIMIEL 2 | DA2 | 448513 | 4324804 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | DAIMIEL 2 | DA2 | 448513 | 4324804 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | DAIMIEL | DAI | 446228 | 4325015 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.2 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | DAIMIEL | DAI | 446228 | 4325015 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | DAIMIEL | DAI | 446228 | 4325015 | 15 | Total parque | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | DAIMIEL | DAI | 446228 | 4325015 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | DAIMIEL | DAI | 446228 | 4325015 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | DAIMIEL | DAI | 446228 | 4325015 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | EL ROBLEDO | ERO | 388775 | 4341814 | 15 | Posiciones Existentes |  | 4.339 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | EL ROBLEDO | ERO | 388775 | 4341814 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | EL ROBLEDO | ERO | 388775 | 4341814 | 15 | Total parque | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | EL ROBLEDO | ERO | 388775 | 4341814 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | EL ROBLEDO | ERO | 388775 | 4341814 | 45 | Posiciones Futuras |  | 9 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | EL ROBLEDO | ERO | 388775 | 4341814 | 45 | Total parque | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | LA GARGANTA | GAT | 371330 | 4259213 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | LA GARGANTA | GAT | 371330 | 4259213 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | LA GARGANTA | GAT | 371330 | 4259213 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | LA GARGANTA | GAT | 371330 | 4259213 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | LA GARGANTA | GAT | 371330 | 4259213 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | LA GARGANTA | GAT | 371330 | 4259213 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA SOLANA 220
CIUDAD REAL | HERRERA DE LA MANCHA | HDM | 472432 | 4329288 | 15 | Posiciones Existentes |  | 7.325 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | HERRERA DE LA MANCHA | HDM | 472432 | 4329288 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 18.6 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | HERRERA DE LA MANCHA | HDM | 472432 | 4329288 | 15 | Total parque | 2.3 | 7.325 | 18.6 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | HERRERA DE LA MANCHA | HDM | 472432 | 4329288 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | HERRERA DE LA MANCHA | HDM | 472432 | 4329288 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 198.56 | 0 | 5 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | HERRERA DE LA MANCHA | HDM | 472432 | 4329288 | 45 | Total parque | 25 | 0 | 198.56 | 0 | 5 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | HERENCIA | HER | 466131 | 4335837 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | HERENCIA | HER | 466131 | 4335837 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 60.89 | 0 | 20 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | HERENCIA | HER | 466131 | 4335837 | 15 | Total parque | 14 | 0 | 60.89 | 0 | 20 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | HERENCIA | HER | 466131 | 4335837 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | HERENCIA | HER | 466131 | 4335837 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 39.65 | 0 | 5 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | HERENCIA | HER | 466131 | 4335837 | 45 | Total parque | 30 | 0 | 39.65 | 0 | 5 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | MALAGON | MAL | 425320 | 4335965 | 15 | Posiciones Existentes |  | 6.11 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | MALAGON | MAL | 425320 | 4335965 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | MALAGON | MAL | 425320 | 4335965 | 15 | Total parque | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | MALAGON | MAL | 425320 | 4335965 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | MALAGON | MAL | 425320 | 4335965 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | MALAGON | MAL | 425320 | 4335965 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | MARAÑON | MAR | 468877 | 4349713 | 15 | Posiciones Existentes |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | MARAÑON | MAR | 468877 | 4349713 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | MARAÑON | MAR | 468877 | 4349713 | 15 | Total parque | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | MARAÑON | MAR | 468877 | 4349713 | 45 | Posiciones Existentes |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | MARAÑON | MAR | 468877 | 4349713 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | MARAÑON | MAR | 468877 | 4349713 | 45 | Total parque | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | MORAL DE CALATRAVA | MCT | 452016 | 4296876 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | MORAL DE CALATRAVA | MCT | 452016 | 4296876 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 34.48 | 5 | 5 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | MORAL DE CALATRAVA | MCT | 452016 | 4296876 | 15 | Total parque | 10 | 2 | 34.48 | 5 | 5 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | MORAL DE CALATRAVA | MCT | 452016 | 4296876 | 132 | Posiciones Existentes |  | 40 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | MORAL DE CALATRAVA | MCT | 452016 | 4296876 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 59.94 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | MORAL DE CALATRAVA | MCT | 452016 | 4296876 | 132 | Total parque | 60 | 40 | 0 | 59.94 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | PUEBLA DEL PRINCIPE | PDP | 506847 | 4268578 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | PUEBLA DEL PRINCIPE | PDP | 506847 | 4268578 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | PUEBLA DEL PRINCIPE | PDP | 506847 | 4268578 | 15 | Total parque | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | PUEBLA DEL PRINCIPE | PDP | 506847 | 4268578 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | PUEBLA DEL PRINCIPE | PDP | 506847 | 4268578 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | PUEBLA DEL PRINCIPE | PDP | 506847 | 4268578 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | PUERTA DE TOLEDO | PDT | 419347 | 4317676 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.9837 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | PUERTA DE TOLEDO | PDT | 419347 | 4317676 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | PUERTA DE TOLEDO | PDT | 419347 | 4317676 | 15 | Total parque | 0 | 3.9837 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | PUERTA DE TOLEDO | PDT | 419347 | 4317676 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | PUERTA DE TOLEDO | PDT | 419347 | 4317676 | 45 | Posiciones Futuras |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | PUERTA DE TOLEDO | PDT | 419347 | 4317676 | 45 | Total parque | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | PEDRO MUÑOZ | PEM | 503914 | 4361327 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | PEDRO MUÑOZ | PEM | 503914 | 4361327 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | PEDRO MUÑOZ | PEM | 503914 | 4361327 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | PEDRO MUÑOZ | PEM | 503914 | 4361327 | 45 | Posiciones Existentes |  | 7 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | PEDRO MUÑOZ | PEM | 503914 | 4361327 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | PEDRO MUÑOZ | PEM | 503914 | 4361327 | 45 | Total parque | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | PIEDRABUENA | PIE | 397622 | 4321081 | 15 | Posiciones Existentes |  | 9.35 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | PIEDRABUENA | PIE | 397622 | 4321081 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | PIEDRABUENA | PIE | 397622 | 4321081 | 15 | Total parque | 0 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | PIEDRABUENA | PIE | 397622 | 4321081 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | PIEDRABUENA | PIE | 397622 | 4321081 | 45 | Posiciones Futuras |  | 4.73 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | PIEDRABUENA | PIE | 397622 | 4321081 | 45 | Total parque | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | LA PALOMA | PLM | 467574 | 4319119 | 15 | Posiciones Existentes |  | 10.808 | 4.9 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | LA PALOMA | PLM | 467574 | 4319119 | 15 | Posiciones Futuras |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | LA PALOMA | PLM | 467574 | 4319119 | 15 | Total parque | 0 | 15.708 | 4.9 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | LA PALOMA | PLM | 467574 | 4319119 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | LA PALOMA | PLM | 467574 | 4319119 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | LA PALOMA | PLM | 467574 | 4319119 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | LA PALOMA | PLM | 467574 | 4319119 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | LA PALOMA | PLM | 467574 | 4319119 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | LA PALOMA | PLM | 467574 | 4319119 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | RETUERTA DEL BULLAQUE | RDB | 393491 | 4364419 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | RETUERTA DEL BULLAQUE | RDB | 393491 | 4364419 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | RETUERTA DEL BULLAQUE | RDB | 393491 | 4364419 | 15 | Total parque | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | RETUERTA DEL BULLAQUE | RDB | 393491 | 4364419 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | RETUERTA DEL BULLAQUE | RDB | 393491 | 4364419 | 45 | Posiciones Futuras |  | 5 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | RETUERTA DEL BULLAQUE | RDB | 393491 | 4364419 | 45 | Total parque | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ALARCOS 220
CIUDAD REAL | RIEGA | RIE | 500394 | 4341222 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.23 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | RIEGA | RIE | 500394 | 4341222 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 4.9 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | RIEGA | RIE | 500394 | 4341222 | 15 | Total parque | 0 | 2.23 | 4.9 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | RIEGA | RIE | 500394 | 4341222 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | RIEGA | RIE | 500394 | 4341222 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | RIEGA | RIE | 500394 | 4341222 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | STA.CRUZ DE MUDELA | SCM | 459808 | 4277663 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | STA.CRUZ DE MUDELA | SCM | 459808 | 4277663 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 41.55 | 5 | 5 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | STA.CRUZ DE MUDELA | SCM | 459808 | 4277663 | 15 | Total parque | 8.9 | 3.2 | 41.55 | 5 | 5 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | STA.CRUZ DE MUDELA | SCM | 459808 | 4277663 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | STA.CRUZ DE MUDELA | SCM | 459808 | 4277663 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | STA.CRUZ DE MUDELA | SCM | 459808 | 4277663 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | SOCUELLAMOS | SOC | 517108 | 4349866 | 15 | Posiciones Existentes |  | 6.947 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | SOCUELLAMOS | SOC | 517108 | 4349866 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0.335 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | SOCUELLAMOS | SOC | 517108 | 4349866 | 15 | Total parque | 0 | 7.282 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | SOCUELLAMOS | SOC | 517108 | 4349866 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | SOCUELLAMOS | SOC | 517108 | 4349866 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | SOCUELLAMOS | SOC | 517108 | 4349866 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
CIUDAD REAL | LA SOLANA | SOL | 478739 | 4309119 | 15 | Posiciones Existentes |  | 6 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | LA SOLANA | SOL | 478739 | 4309119 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | LA SOLANA | SOL | 478739 | 4309119 | 15 | Total parque | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | LA SOLANA | SOL | 478739 | 4309119 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | LA SOLANA | SOL | 478739 | 4309119 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | LA SOLANA | SOL | 478739 | 4309119 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | TOMELLOSO | TOM | 497744 | 4336354 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | TOMELLOSO | TOM | 497744 | 4336354 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | TOMELLOSO | TOM | 497744 | 4336354 | 15 | Total parque | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | TOMELLOSO | TOM | 497744 | 4336354 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | TOMELLOSO | TOM | 497744 | 4336354 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | TOMELLOSO | TOM | 497744 | 4336354 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | VDI | 498879 | 4288415 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.772 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | VDI | 498879 | 4288415 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 11 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | VDI | 498879 | 4288415 | 15 | Total parque | 4 | 3.772 | 11 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | VDI | 498879 | 4288415 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | VDI | 498879 | 4288415 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | VDI | 498879 | 4288415 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | VILLAHERMOSA | VHM | 513353 | 4289276 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.618 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VILLAHERMOSA | VHM | 513353 | 4289276 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 4.9 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VILLAHERMOSA | VHM | 513353 | 4289276 | 15 | Total parque | 0 | 1.618 | 4.9 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VILLAHERMOSA | VHM | 513353 | 4289276 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VILLAHERMOSA | VHM | 513353 | 4289276 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VILLAHERMOSA | VHM | 513353 | 4289276 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VALDEPEÑAS | VPE | 465649 | 4289834 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.35 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | VALDEPEÑAS | VPE | 465649 | 4289834 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 12 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | VALDEPEÑAS | VPE | 465649 | 4289834 | 15 | Total parque | 4 | 2.35 | 12 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | VALDEPEÑAS | VPE | 465649 | 4289834 | 45 | Posiciones Existentes |  | 9.64 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | VALDEPEÑAS | VPE | 465649 | 4289834 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 125.94 | 0 | 40 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | VALDEPEÑAS | VPE | 465649 | 4289834 | 45 | Total parque | 40 | 9.64 | 125.94 | 0 | 40 | LA PALOMA 220 |  | Sin viabilidad física
CIUDAD REAL | VALDEPEÑAS | VPE | 465649 | 4289834 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VALDEPEÑAS | VPE | 465649 | 4289834 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VALDEPEÑAS | VPE | 465649 | 4289834 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | VRO | 448297 | 4340204 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.99 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | VRO | 448297 | 4340204 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | VRO | 448297 | 4340204 | 15 | Total parque | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | VRO | 448297 | 4340204 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | VRO | 448297 | 4340204 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CIUDAD REAL | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | VRO | 448297 | 4340204 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PALOMA 220
CUENCA | C.H.BUENDIA | BUI | 518143 | 4472118 | 132 | Posiciones Existentes |  | 55.2 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | C.H.BUENDIA | BUI | 518143 | 4472118 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | C.H.BUENDIA | BUI | 518143 | 4472118 | 132 | Total parque | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CAMPILLOS | CLO | 613054 | 4436592 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CAMPILLOS | CLO | 613054 | 4436592 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CAMPILLOS | CLO | 613054 | 4436592 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CAMPILLOS | CLO | 613054 | 4436592 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CAMPILLOS | CLO | 613054 | 4436592 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CAMPILLOS | CLO | 613054 | 4436592 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CAÑETE | CTE | 615655 | 4433264 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CAÑETE | CTE | 615655 | 4433264 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CAÑETE | CTE | 615655 | 4433264 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CAÑETE | CTE | 615655 | 4433264 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CAÑETE | CTE | 615655 | 4433264 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CAÑETE | CTE | 615655 | 4433264 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CUENCA | CUE | 573417 | 4436736 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CUENCA | CUE | 573417 | 4436736 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CUENCA | CUE | 573417 | 4436736 | 20 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CUENCA | CUE | 573417 | 4436736 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CUENCA | CUE | 573417 | 4436736 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CUENCA | CUE | 573417 | 4436736 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CUENCA | CUE | 573417 | 4436736 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CUENCA | CUE | 573417 | 4436736 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | CUENCA | CUE | 573417 | 4436736 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | LANDETE | LTE | 638785 | 4418436 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.58 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | LANDETE | LTE | 638785 | 4418436 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | LANDETE | LTE | 638785 | 4418436 | 15 | Total parque | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | LANDETE | LTE | 638785 | 4418436 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | LANDETE | LTE | 638785 | 4418436 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | LANDETE | LTE | 638785 | 4418436 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | OLMEDA DE LA CUESTA | ODC | 544173 | 4462649 | 15 | Posiciones Existentes |  | 7.1 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | OLMEDA DE LA CUESTA | ODC | 544173 | 4462649 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 7.7 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | OLMEDA DE LA CUESTA | ODC | 544173 | 4462649 | 15 | Total parque | 0 | 7.1 | 7.7 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | OLMEDA DE LA CUESTA | ODC | 544173 | 4462649 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | OLMEDA DE LA CUESTA | ODC | 544173 | 4462649 | 66 | Posiciones Futuras |  | 28.588 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | OLMEDA DE LA CUESTA | ODC | 544173 | 4462649 | 66 | Total parque | 0 | 28.588 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | C.H.VILLALBA DE LA SIERRA | VBA | 578743 | 4454583 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.36 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | C.H.VILLALBA DE LA SIERRA | VBA | 578743 | 4454583 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | C.H.VILLALBA DE LA SIERRA | VBA | 578743 | 4454583 | 15 | Total parque | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | C.H.VILLALBA DE LA SIERRA | VBA | 578743 | 4454583 | 66 | Posiciones Existentes |  | 13 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | C.H.VILLALBA DE LA SIERRA | VBA | 578743 | 4454583 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
CUENCA | C.H.VILLALBA DE LA SIERRA | VBA | 578743 | 4454583 | 66 | Total parque | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | ALCOHETE | AHT | 489592 | 4493337 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | ALCOHETE | AHT | 489592 | 4493337 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | ALCOHETE | AHT | 489592 | 4493337 | 15 | Total parque | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | ALCOHETE | AHT | 489592 | 4493337 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | ALCOHETE | AHT | 489592 | 4493337 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | ALCOHETE | AHT | 489592 | 4493337 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | C.H.ALMOGUERA | ALM | 502741 | 4457352 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ALMOGUERA | ALM | 502741 | 4457352 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ALMOGUERA | ALM | 502741 | 4457352 | 15 | Total parque | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ALMOGUERA | ALM | 502741 | 4457352 | 45 | Posiciones Existentes |  | 13.4 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ALMOGUERA | ALM | 502741 | 4457352 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ALMOGUERA | ALM | 502741 | 4457352 | 45 | Total parque | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BOLARQUE | BOL | 514491 | 4468210 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.16 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BOLARQUE | BOL | 514491 | 4468210 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 4.9 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BOLARQUE | BOL | 514491 | 4468210 | 15 | Total parque | 0 | 5.16 | 4.9 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BOLARQUE | BOL | 514491 | 4468210 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BOLARQUE | BOL | 514491 | 4468210 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BOLARQUE | BOL | 514491 | 4468210 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BOLARQUE | BOL | 514491 | 4468210 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BOLARQUE | BOL | 514491 | 4468210 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BOLARQUE | BOL | 514491 | 4468210 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BOLARQUE | BOL | 514491 | 4468210 | 132 | Posiciones Existentes |  | 36 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BOLARQUE | BOL | 514491 | 4468210 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BOLARQUE | BOL | 514491 | 4468210 | 132 | Total parque | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BRIHUEGA | BRI | 510428 | 4508268 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.94 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BRIHUEGA | BRI | 510428 | 4508268 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BRIHUEGA | BRI | 510428 | 4508268 | 15 | Total parque | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BRIHUEGA | BRI | 510428 | 4508268 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BRIHUEGA | BRI | 510428 | 4508268 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | BRIHUEGA | BRI | 510428 | 4508268 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | JOSÉ CABRERA | CAB | 509700 | 4466561 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | JOSÉ CABRERA | CAB | 509700 | 4466561 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | JOSÉ CABRERA | CAB | 509700 | 4466561 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | CHILOECHES | CHL | 483060 | 4491516 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | CHILOECHES | CHL | 483060 | 4491516 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | CHILOECHES | CHL | 483060 | 4491516 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | CHILOECHES | CHL | 483060 | 4491516 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | CHILOECHES | CHL | 483060 | 4491516 | 132 | Posiciones Futuras |  | 50 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | CHILOECHES | CHL | 483060 | 4491516 | 132 | Total parque | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | CIFUENTES | CIF | 531297 | 4515118 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | CIFUENTES | CIF | 531297 | 4515118 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | CIFUENTES | CIF | 531297 | 4515118 | 15 | Total parque | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | CIFUENTES | CIF | 531297 | 4515118 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | CIFUENTES | CIF | 531297 | 4515118 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | CIFUENTES | CIF | 531297 | 4515118 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | CIFUENTES | CIF | 531297 | 4515118 | 132 | Posiciones Existentes |  | 28 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | CIFUENTES | CIF | 531297 | 4515118 | 132 | Posiciones Futuras |  | 22 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | CIFUENTES | CIF | 531297 | 4515118 | 132 | Total parque | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | C.H.ENTREPEÑAS | ENA | 521160 | 4482511 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ENTREPEÑAS | ENA | 521160 | 4482511 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 4.9 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ENTREPEÑAS | ENA | 521160 | 4482511 | 15 | Total parque | 0 | 1 | 4.9 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ENTREPEÑAS | ENA | 521160 | 4482511 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ENTREPEÑAS | ENA | 521160 | 4482511 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ENTREPEÑAS | ENA | 521160 | 4482511 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ENTREPEÑAS | ENA | 521160 | 4482511 | 132 | Posiciones Existentes |  | 38 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ENTREPEÑAS | ENA | 521160 | 4482511 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ENTREPEÑAS | ENA | 521160 | 4482511 | 132 | Total parque | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | FUENTE LA NIÑA | FDN | 486424 | 4496421 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.687 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  | Sin viabilidad física
GUADALAJARA | FUENTE LA NIÑA | FDN | 486424 | 4496421 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  | Sin viabilidad física
GUADALAJARA | FUENTE LA NIÑA | FDN | 486424 | 4496421 | 15 | Total parque | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  | Sin viabilidad física
GUADALAJARA | FUENTE LA NIÑA | FDN | 486424 | 4496421 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | FUENTE LA NIÑA | FDN | 486424 | 4496421 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | FUENTE LA NIÑA | FDN | 486424 | 4496421 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | FUENTENOVILLA | FNT | 492245 | 4469120 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | FUENTENOVILLA | FNT | 492245 | 4469120 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | FUENTENOVILLA | FNT | 492245 | 4469120 | 15 | Total parque | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | FUENTENOVILLA | FNT | 492245 | 4469120 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | FUENTENOVILLA | FNT | 492245 | 4469120 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | FUENTENOVILLA | FNT | 492245 | 4469120 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | GUADALAJARA | GDA | 485000 | 4498444 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.999 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  | Sin viabilidad física
GUADALAJARA | GUADALAJARA | GDA | 485000 | 4498444 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  | Sin viabilidad física
GUADALAJARA | GUADALAJARA | GDA | 485000 | 4498444 | 15 | Total parque | 0 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  | Sin viabilidad física
GUADALAJARA | GUADALAJARA | GDA | 485000 | 4498444 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | GUADALAJARA | GDA | 485000 | 4498444 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | GUADALAJARA | GDA | 485000 | 4498444 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | GUADALAJARA | GDA | 485000 | 4498444 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | GUADALAJARA | GDA | 485000 | 4498444 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | GUADALAJARA | GDA | 485000 | 4498444 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | ILLANA (LA BUJEDA) | ILL | 514152 | 4455272 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | ILLANA (LA BUJEDA) | ILL | 514152 | 4455272 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | ILLANA (LA BUJEDA) | ILL | 514152 | 4455272 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | ILLANA (LA BUJEDA) | ILL | 514152 | 4455272 | 45 | Posiciones Existentes |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | ILLANA (LA BUJEDA) | ILL | 514152 | 4455272 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | ILLANA (LA BUJEDA) | ILL | 514152 | 4455272 | 45 | Total parque | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | MARANCHON | MCH | 565872 | 4544257 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | MARANCHON | MCH | 565872 | 4544257 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | MARANCHON | MCH | 565872 | 4544257 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | MARANCHON | MCH | 565872 | 4544257 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | MARANCHON | MCH | 565872 | 4544257 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | MARANCHON | MCH | 565872 | 4544257 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | MOLINA DE ARAGON | MDA | 594182 | 4521347 | 15 | Posiciones Existentes |  | 4.775 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | MOLINA DE ARAGON | MDA | 594182 | 4521347 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | MOLINA DE ARAGON | MDA | 594182 | 4521347 | 15 | Total parque | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | MOLINA DE ARAGON | MDA | 594182 | 4521347 | 66 | Posiciones Existentes |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | MOLINA DE ARAGON | MDA | 594182 | 4521347 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | MOLINA DE ARAGON | MDA | 594182 | 4521347 | 66 | Total parque | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
GUADALAJARA | EL OLIVAR | OLV | 520981 | 4493247 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | EL OLIVAR | OLV | 520981 | 4493247 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | EL OLIVAR | OLV | 520981 | 4493247 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ZORITA | ZOR | 508582 | 4465395 | 45 | Posiciones Existentes |  | 10.56 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ZORITA | ZOR | 508582 | 4465395 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
GUADALAJARA | C.H.ZORITA | ZOR | 508582 | 4465395 | 45 | Total parque | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | BOLARQUE 220
A CORUÑA | ASTANO | ASN | 566788 | 4813897 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | ASTANO | ASN | 566788 | 4813897 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | ASTANO | ASN | 566788 | 4813897 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | ASTANO | ASN | 566788 | 4813897 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | ASTANO | ASN | 566788 | 4813897 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | ASTANO | ASN | 566788 | 4813897 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | BERGONDO | BEG | 561649 | 4792172 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.24 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | BERGONDO | BEG | 561649 | 4792172 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | BERGONDO | BEG | 561649 | 4792172 | 15 | Total parque | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | BERGONDO | BEG | 561649 | 4792172 | 66 | Posiciones Existentes |  | 25.6 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | BERGONDO | BEG | 561649 | 4792172 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | BERGONDO | BEG | 561649 | 4792172 | 66 | Total parque | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | BOAÑA | BOA | 518351 | 4771605 | 66 | Posiciones Existentes |  | 33.4 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | BOAÑA | BOA | 518351 | 4771605 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | BOAÑA | BOA | 518351 | 4771605 | 66 | Total parque | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | BOIRO | BOI | 510567 | 4724144 | 20 | Posiciones Existentes |  | 3.675 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | BOIRO | BOI | 510567 | 4724144 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | BOIRO | BOI | 510567 | 4724144 | 20 | Total parque | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | BOIRO | BOI | 510567 | 4724144 | 66 | Posiciones Existentes |  | 34.5 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | BOIRO | BOI | 510567 | 4724144 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | BOIRO | BOI | 510567 | 4724144 | 66 | Total parque | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | BERTOA | BRT | 525854 | 4786678 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | BERTOA | BRT | 525854 | 4786678 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | BERTOA | BRT | 525854 | 4786678 | 15 | Total parque | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | BERTOA | BRT | 525854 | 4786678 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | BERTOA | BRT | 525854 | 4786678 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | BERTOA | BRT | 525854 | 4786678 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | CABANA | CBA | 509251 | 4784726 | 20 | Posiciones Existentes |  | 2.71 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | CABANA | CBA | 509251 | 4784726 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | CABANA | CBA | 509251 | 4784726 | 20 | Total parque | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | CABANA | CBA | 509251 | 4784726 | 66 | Posiciones Existentes |  | 34.75 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | CABANA | CBA | 509251 | 4784726 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | CABANA | CBA | 509251 | 4784726 | 66 | Total parque | 0 | 34.75 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | CARBALLO | CBL | 525583 | 4783638 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | CARBALLO | CBL | 525583 | 4783638 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | CARBALLO | CBL | 525583 | 4783638 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | CARBALLO | CBL | 525583 | 4783638 | 66 | Posiciones Existentes |  | 27.88 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | CARBALLO | CBL | 525583 | 4783638 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | CARBALLO | CBL | 525583 | 4783638 | 66 | Total parque | 0 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | CEDEIRA | CDR | 577605 | 4832130 | 20 | Posiciones Existentes |  | 2.269 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | CEDEIRA | CDR | 577605 | 4832130 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | CEDEIRA | CDR | 577605 | 4832130 | 20 | Total parque | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | CEDEIRA | CDR | 577605 | 4832130 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | CEDEIRA | CDR | 577605 | 4832130 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | CEDEIRA | CDR | 577605 | 4832130 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | CESURAS | CES | 568667 | 4776307 | 15 | Posiciones Existentes |  | 7.725 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | CESURAS | CES | 568667 | 4776307 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | CESURAS | CES | 568667 | 4776307 | 15 | Total parque | 0 | 7.725 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | CESURAS | CES | 568667 | 4776307 | 66 | Posiciones Existentes |  | 19.996 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | CESURAS | CES | 568667 | 4776307 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | CESURAS | CES | 568667 | 4776307 | 66 | Total parque | 0 | 19.996 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | SANTA COMBA | COM | 516908 | 4763773 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | SANTA COMBA | COM | 516908 | 4763773 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | SANTA COMBA | COM | 516908 | 4763773 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | CORNIDO | CRN | 567132 | 4817679 | 15 | Posiciones Existentes |  | 4.576 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | CORNIDO | CRN | 567132 | 4817679 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | CORNIDO | CRN | 567132 | 4817679 | 15 | Total parque | 0 | 4.576 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | CORNIDO | CRN | 567132 | 4817679 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | CORNIDO | CRN | 567132 | 4817679 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | CORNIDO | CRN | 567132 | 4817679 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | CATASOL | CSO | 506086 | 4779235 | 66 | Posiciones Existentes |  | 16.95 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | CATASOL | CSO | 506086 | 4779235 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | CATASOL | CSO | 506086 | 4779235 | 66 | Total parque | 0 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | DO VILAN | DVL | 485909 | 4778140 | 20 | Posiciones Existentes |  | 6.66 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | DO VILAN | DVL | 485909 | 4778140 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | DO VILAN | DVL | 485909 | 4778140 | 20 | Total parque | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | DO VILAN | DVL | 485909 | 4778140 | 66 | Posiciones Existentes |  | 16.9 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | DO VILAN | DVL | 485909 | 4778140 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | DO VILAN | DVL | 485909 | 4778140 | 66 | Total parque | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | EIRIS | EIR | 548805 | 4799081 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.77 | 0 | 0 | 0 | EIRIS 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | EIRIS | EIR | 548805 | 4799081 | 15 | Posiciones Futuras |  | 9.95 | 0 | 0 | 0 | EIRIS 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | EIRIS | EIR | 548805 | 4799081 | 15 | Total parque | 10.88 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | EIRIS 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | EL PUERTO | EPU | 548439 | 4801712 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | PUERTO 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | EL PUERTO | EPU | 548439 | 4801712 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUERTO 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | EL PUERTO | EPU | 548439 | 4801712 | 15 | Total parque | 46.943 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | PUERTO 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | EUME | EUM | 577390 | 4806315 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.12 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | EUME | EUM | 577390 | 4806315 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | EUME | EUM | 577390 | 4806315 | 15 | Total parque | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | EUME | EUM | 577390 | 4806315 | 132 | Posiciones Existentes |  | 62.1 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | EUME | EUM | 577390 | 4806315 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | EUME | EUM | 577390 | 4806315 | 132 | Total parque | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | FORMARIS | FOI | 541253 | 4751443 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | FORMARIS | FOI | 541253 | 4751443 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | FORMARIS | FOI | 541253 | 4751443 | 20 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | FORMARIS | FOI | 541253 | 4751443 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
A CORUÑA | FORMARIS | FOI | 541253 | 4751443 | 66 | Posiciones Futuras |  | 25 | 0 | 0 | 0 | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
A CORUÑA | FORMARIS | FOI | 541253 | 4751443 | 66 | Total parque | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
A CORUÑA | P.E. FORGOSELO | FOR | 577704 | 4813956 | 132 | Posiciones Existentes |  | 24.42 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | P.E. FORGOSELO | FOR | 577704 | 4813956 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | P.E. FORGOSELO | FOR | 577704 | 4813956 | 132 | Total parque | 0 | 24.42 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | LA GRELA 2 | GRN | 546270 | 4799028 | 15 | Posiciones Existentes |  | 22.9299 | 0 | 0 | 0 | GRELA 220 | Si | Sin viabilidad física
A CORUÑA | LA GRELA 2 | GRN | 546270 | 4799028 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 16.8 | 0 | 29.895 | GRELA 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | LA GRELA 2 | GRN | 546270 | 4799028 | 15 | Total parque | 7.8487 | 22.9299 | 16.8 | 0 | 29.895 | GRELA 220 | Si | Sin viabilidad física
A CORUÑA | LARACHA | LAR | 534151 | 4788741 | 15 | Posiciones Existentes |  | 13.935 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | LARACHA | LAR | 534151 | 4788741 | 15 | Posiciones Futuras |  | 4.86 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | LARACHA | LAR | 534151 | 4788741 | 15 | Total parque | 0 | 18.795 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | LARACHA | LAR | 534151 | 4788741 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | LARACHA | LAR | 534151 | 4788741 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | LARACHA | LAR | 534151 | 4788741 | 20 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | LARACHA | LAR | 534151 | 4788741 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | LARACHA | LAR | 534151 | 4788741 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | LARACHA | LAR | 534151 | 4788741 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | MERA | MEA | 589374 | 4835237 | 20 | Posiciones Existentes |  | 6.26 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | MERA | MEA | 589374 | 4835237 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | MERA | MEA | 589374 | 4835237 | 20 | Total parque | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | MERA | MEA | 589374 | 4835237 | 132 | Posiciones Existentes |  | 64.35 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | MERA | MEA | 589374 | 4835237 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | MERA | MEA | 589374 | 4835237 | 132 | Total parque | 0 | 64.35 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | MEGASA | MEG | 567651 | 4818161 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | MEGASA | MEG | 567651 | 4818161 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | MEGASA | MEG | 567651 | 4818161 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | MEIRAMA | MEI | 547994 | 4779766 | 20 | Posiciones Existentes |  | 14.345 | 0 | 0 | 0 | MEIRAMA 220
A CORUÑA | MEIRAMA | MEI | 547994 | 4779766 | 20 | Posiciones Futuras |  | 47 | 0 | 0 | 0 | MEIRAMA 220
A CORUÑA | MEIRAMA | MEI | 547994 | 4779766 | 20 | Total parque | 0 | 61.345 | 0 | 0 | 0 | MEIRAMA 220
A CORUÑA | MELIDE | MEL | 578769 | 4751498 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
A CORUÑA | MELIDE | MEL | 578769 | 4751498 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
A CORUÑA | MELIDE | MEL | 578769 | 4751498 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
A CORUÑA | MELIDE | MEL | 578769 | 4751498 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
A CORUÑA | MELIDE | MEL | 578769 | 4751498 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
A CORUÑA | MELIDE | MEL | 578769 | 4751498 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
A CORUÑA | MESON DO VENTO | MES | 552357 | 4779680 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | MESON DO VENTO | MES | 552357 | 4779680 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | MESON DO VENTO | MES | 552357 | 4779680 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | MOURELA | MOL | 592735 | 4809624 | 20 | Posiciones Existentes |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | MOURELA | MOL | 592735 | 4809624 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | MOURELA | MOL | 592735 | 4809624 | 20 | Total parque | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | MOURELA | MOL | 592735 | 4809624 | 132 | Posiciones Existentes |  | 174.6 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | MOURELA | MOL | 592735 | 4809624 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | MOURELA | MOL | 592735 | 4809624 | 132 | Total parque | 0 | 174.6 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | MORAS | MOR | 541599 | 4794174 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | MORAS | MOR | 541599 | 4794174 | 15 | Posiciones Futuras |  | 3.3 | 0 | 0 | 15 | SABÓN 220
A CORUÑA | MORAS | MOR | 541599 | 4794174 | 15 | Total parque | 12 | 3.3 | 0 | 0 | 15 | SABÓN 220
A CORUÑA | MORAS | MOR | 541599 | 4794174 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | MORAS | MOR | 541599 | 4794174 | 66 | Posiciones Futuras |  | 20.9 | 0 | 1.9 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | MORAS | MOR | 541599 | 4794174 | 66 | Total parque | 30 | 20.9 | 0 | 1.9 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | MUROS | MUO | 493930 | 4736941 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | MUROS | MUO | 493930 | 4736941 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | MUROS | MUO | 493930 | 4736941 | 20 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | MUROS | MUO | 493930 | 4736941 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | MUROS | MUO | 493930 | 4736941 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | MUROS | MUO | 493930 | 4736941 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | MUXIA | MUX | 481004 | 4767109 | 66 | Posiciones Existentes |  | 68 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | MUXIA | MUX | 481004 | 4767109 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | MUXIA | MUX | 481004 | 4767109 | 66 | Total parque | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | MAZARICOS | MZR | 497569 | 4748796 | 66 | Posiciones Existentes |  | 307 | 0 | 0 | 0 | MAZARICOS 220
A CORUÑA | MAZARICOS | MZR | 497569 | 4748796 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MAZARICOS 220
A CORUÑA | MAZARICOS | MZR | 497569 | 4748796 | 66 | Total parque | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | MAZARICOS 220
A CORUÑA | NEGREIRA | NEG | 521563 | 4751503 | 20 | Posiciones Existentes |  | 7.3 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | NEGREIRA | NEG | 521563 | 4751503 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | NEGREIRA | NEG | 521563 | 4751503 | 20 | Total parque | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | NEGREIRA | NEG | 521563 | 4751503 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | NEGREIRA | NEG | 521563 | 4751503 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | NEGREIRA | NEG | 521563 | 4751503 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PADRON | PAD | 528043 | 4732180 | 20 | Posiciones Existentes |  | 6.735 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PADRON | PAD | 528043 | 4732180 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PADRON | PAD | 528043 | 4732180 | 20 | Total parque | 0 | 6.735 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PADRON | PAD | 528043 | 4732180 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PADRON | PAD | 528043 | 4732180 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PADRON | PAD | 528043 | 4732180 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PORTO DO SON | PDS | 501157 | 4730433 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0.495 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PORTO DO SON | PDS | 501157 | 4730433 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PORTO DO SON | PDS | 501157 | 4730433 | 20 | Total parque | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PORTO DO SON | PDS | 501157 | 4730433 | 66 | Posiciones Existentes |  | 29.04 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PORTO DO SON | PDS | 501157 | 4730433 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PORTO DO SON | PDS | 501157 | 4730433 | 66 | Total parque | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PEDRIDO | PED | 563953 | 4797204 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.325 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PEDRIDO | PED | 563953 | 4797204 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PEDRIDO | PED | 563953 | 4797204 | 15 | Total parque | 0 | 5.325 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PEDRIDO | PED | 563953 | 4797204 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PEDRIDO | PED | 563953 | 4797204 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PEDRIDO | PED | 563953 | 4797204 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PEDRIDO | PED | 563953 | 4797204 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PEDRIDO | PED | 563953 | 4797204 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PEDRIDO | PED | 563953 | 4797204 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PUERTO EXTERIOR FERROL | PEX | 554930 | 4813046 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PUERTO EXTERIOR FERROL | PEX | 554930 | 4813046 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PUERTO EXTERIOR FERROL | PEX | 554930 | 4813046 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PUERTO EXTERIOR FERROL | PEX | 554930 | 4813046 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PUERTO EXTERIOR FERROL | PEX | 554930 | 4813046 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PUERTO EXTERIOR FERROL | PEX | 554930 | 4813046 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PUENTES DE GARCIA RODRIGUEZ | PGR | 592251 | 4810271 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PUENTES DE GARCIA RODRIGUEZ | PGR | 592251 | 4810271 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PUENTES DE GARCIA RODRIGUEZ | PGR | 592251 | 4810271 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | PALMEIRA | PMR | 502398 | 4713714 | 20 | Posiciones Existentes |  | 7.3484 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | PALMEIRA | PMR | 502398 | 4713714 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | PALMEIRA | PMR | 502398 | 4713714 | 20 | Total parque | 0 | 7.3484 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | PALMEIRA | PMR | 502398 | 4713714 | 66 | Posiciones Existentes |  | 22.406 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PALMEIRA | PMR | 502398 | 4713714 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PALMEIRA | PMR | 502398 | 4713714 | 66 | Total parque | 0 | 22.406 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | PONTELLA | POT | 486119 | 4754963 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | PONTELLA | POT | 486119 | 4754963 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | PONTELLA | POT | 486119 | 4754963 | 20 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | PONTELLA | POT | 486119 | 4754963 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | PONTELLA | POT | 486119 | 4754963 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | PONTELLA | POT | 486119 | 4754963 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | CARRAL | RAL | 551723 | 4786035 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.395 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | CARRAL | RAL | 551723 | 4786035 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | CARRAL | RAL | 551723 | 4786035 | 15 | Total parque | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | CARRAL | RAL | 551723 | 4786035 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | CARRAL | RAL | 551723 | 4786035 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | CARRAL | RAL | 551723 | 4786035 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | RIO DO POZO | RDP | 563996 | 4821162 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | RIO DO POZO | RDP | 563996 | 4821162 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | RIO DO POZO | RDP | 563996 | 4821162 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | RIO DO POZO | RDP | 563996 | 4821162 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | RIO DO POZO | RDP | 563996 | 4821162 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | RIO DO POZO | RDP | 563996 | 4821162 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | ROIS | ROI | 521436 | 4737262 | 66 | Posiciones Existentes |  | 30.39 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | ROIS | ROI | 521436 | 4737262 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | ROIS | ROI | 521436 | 4737262 | 66 | Total parque | 0 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | SADA | SAD | 556065 | 4800011 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SADA | SAD | 556065 | 4800011 | 15 | Posiciones Futuras |  | 10 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SADA | SAD | 556065 | 4800011 | 15 | Total parque | 1.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SADA | SAD | 556065 | 4800011 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SADA | SAD | 556065 | 4800011 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SADA | SAD | 556065 | 4800011 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SABON | SBN | 540476 | 4797406 | 15 | Posiciones Existentes |  | 7.87 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SABON | SBN | 540476 | 4797406 | 15 | Posiciones Futuras |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SABON | SBN | 540476 | 4797406 | 15 | Total parque | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SABON | SBN | 540476 | 4797406 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SABON | SBN | 540476 | 4797406 | 66 | Posiciones Futuras |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SABON | SBN | 540476 | 4797406 | 66 | Total parque | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SABON | SBN | 540476 | 4797406 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SABON | SBN | 540476 | 4797406 | 132 | Posiciones Futuras |  | 57.92 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SABON | SBN | 540476 | 4797406 | 132 | Total parque | 0 | 57.92 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SAN CAYETANO | SCY | 538225 | 4748878 | 20 | Posiciones Existentes |  | 6.83 | 0 | 0 | 0 | SAN CAYETANO 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SAN CAYETANO | SCY | 538225 | 4748878 | 20 | Posiciones Futuras |  | 11.38 | 0 | 0 | 0 | SAN CAYETANO 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SAN CAYETANO | SCY | 538225 | 4748878 | 20 | Total parque | 0 | 18.21 | 0 | 0 | 0 | SAN CAYETANO 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SIDEGASA-TEIXEIRO | SDG | 579374 | 4778088 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.95 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | SIDEGASA-TEIXEIRO | SDG | 579374 | 4778088 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | SIDEGASA-TEIXEIRO | SDG | 579374 | 4778088 | 15 | Total parque | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | SIDEGASA-TEIXEIRO | SDG | 579374 | 4778088 | 66 | Posiciones Existentes |  | 290.44 | 0 | 0 | 0 | SIDEGASA 220
A CORUÑA | SIDEGASA-TEIXEIRO | SDG | 579374 | 4778088 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SIDEGASA 220
A CORUÑA | SIDEGASA-TEIXEIRO | SDG | 579374 | 4778088 | 66 | Total parque | 0 | 290.44 | 0 | 0 | 0 | SIDEGASA 220
A CORUÑA | SIGÜEIRO | SIG | 545251 | 4758910 | 20 | Posiciones Existentes |  | 2 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | SIGÜEIRO | SIG | 545251 | 4758910 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | SIGÜEIRO | SIG | 545251 | 4758910 | 20 | Total parque | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | SIGÜEIRO | SIG | 545251 | 4758910 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | SIGÜEIRO | SIG | 545251 | 4758910 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | SIGÜEIRO | SIG | 545251 | 4758910 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESON DO VENTO 220
A CORUÑA | SAN MARCOS | SMC | 552852 | 4795399 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.875 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SAN MARCOS | SMC | 552852 | 4795399 | 15 | Posiciones Futuras |  | 12.865 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SAN MARCOS | SMC | 552852 | 4795399 | 15 | Total parque | 0 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SAN MARCOS | SMC | 552852 | 4795399 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SAN MARCOS | SMC | 552852 | 4795399 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SAN MARCOS | SMC | 552852 | 4795399 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SANTA MARINA | SMR | 562565 | 4816009 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.234 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SANTA MARINA | SMR | 562565 | 4816009 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SANTA MARINA | SMR | 562565 | 4816009 | 15 | Total parque | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SANTA MARINA | SMR | 562565 | 4816009 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | SANTA MARINA | SMR | 562565 | 4816009 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | SANTA MARINA | SMR | 562565 | 4816009 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | SANTIAGO | SNT | 534449 | 4744777 | 20 | Posiciones Existentes |  | 9.34 | 0 | 0 | 0 | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SANTIAGO | SNT | 534449 | 4744777 | 20 | Posiciones Futuras |  | 25.9 | 0 | 0 | 0 | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SANTIAGO | SNT | 534449 | 4744777 | 20 | Total parque | 0 | 35.24 | 0 | 0 | 0 | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SANTIAGO | SNT | 534449 | 4744777 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
A CORUÑA | SANTIAGO | SNT | 534449 | 4744777 | 66 | Posiciones Futuras |  | 33 | 0 | 0 | 0 | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
A CORUÑA | SANTIAGO | SNT | 534449 | 4744777 | 66 | Total parque | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220
A CORUÑA | SOMOZAS | SOM | 587036 | 4821164 | 20 | Posiciones Existentes |  | 20.202 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | SOMOZAS | SOM | 587036 | 4821164 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | SOMOZAS | SOM | 587036 | 4821164 | 20 | Total parque | 0 | 20.202 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | SOMOZAS | SOM | 587036 | 4821164 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | SOMOZAS | SOM | 587036 | 4821164 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | SOMOZAS | SOM | 587036 | 4821164 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | SAN PEDRO DE VISMA | SPV | 545764 | 4802022 | 15 | Posiciones Existentes |  | 10.275 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SAN PEDRO DE VISMA | SPV | 545764 | 4802022 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SAN PEDRO DE VISMA | SPV | 545764 | 4802022 | 15 | Total parque | 0 | 10.275 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | SAN PEDRO DE VISMA | SPV | 545764 | 4802022 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SAN PEDRO DE VISMA | SPV | 545764 | 4802022 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | SAN PEDRO DE VISMA | SPV | 545764 | 4802022 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SABÓN 220
A CORUÑA | TAMBRE II | TA2 | 512637 | 4742229 | 20 | Posiciones Existentes |  | 17.825 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | TAMBRE II | TA2 | 512637 | 4742229 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | TAMBRE II | TA2 | 512637 | 4742229 | 20 | Total parque | 0 | 17.825 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | TAMBRE II | TA2 | 512637 | 4742229 | 66 | Posiciones Existentes |  | 77.96 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | TAMBRE II | TA2 | 512637 | 4742229 | 66 | Posiciones Futuras |  | 60 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | TAMBRE II | TA2 | 512637 | 4742229 | 66 | Total parque | 0 | 137.96 | 0 | 0 | 0 | TAMBRE II 220
A CORUÑA | VILAR DO COLO | VDC | 567503 | 4809977 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | VILAR DO COLO | VDC | 567503 | 4809977 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | VILAR DO COLO | VDC | 567503 | 4809977 | 15 | Total parque | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
A CORUÑA | VILAR DO COLO | VDC | 567503 | 4809977 | 132 | Posiciones Existentes |  | 24.8 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | VILAR DO COLO | VDC | 567503 | 4809977 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | VILAR DO COLO | VDC | 567503 | 4809977 | 132 | Total parque | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
A CORUÑA | VIMIANZO | VIM | 496065 | 4772050 | 20 | Posiciones Existentes |  | 7.42 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | VIMIANZO | VIM | 496065 | 4772050 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | VIMIANZO | VIM | 496065 | 4772050 | 20 | Total parque | 0 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | VIMIANZO | VIM | 496065 | 4772050 | 66 | Posiciones Existentes |  | 209.6 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | VIMIANZO | VIM | 496065 | 4772050 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
A CORUÑA | VIMIANZO | VIM | 496065 | 4772050 | 66 | Total parque | 0 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | VIMIANZO 220
LEON | ALBARES | ALS | 222420 | 4721641 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | ALBARES | ALS | 222420 | 4721641 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | ALBARES | ALS | 222420 | 4721641 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | ALBARES | ALS | 222420 | 4721641 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | ALBARES | ALS | 222420 | 4721641 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | ALBARES | ALS | 222420 | 4721641 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | ALBARES | ALS | 222420 | 4721641 | 132 | Posiciones Existentes |  | 41.25 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | ALBARES | ALS | 222420 | 4721641 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | ALBARES | ALS | 222420 | 4721641 | 132 | Total parque | 0 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | ANTRACITAS FABERO | ANF | 204176 | 4740695 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ANTRACITAS FABERO | ANF | 204176 | 4740695 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ANTRACITAS FABERO | ANF | 204176 | 4740695 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ANTRACITAS FABERO | ANF | 204176 | 4740695 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ANTRACITAS FABERO | ANF | 204176 | 4740695 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ANTRACITAS FABERO | ANF | 204176 | 4740695 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ASTORGA | AST | 248831 | 4705832 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.837 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ASTORGA | AST | 248831 | 4705832 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ASTORGA | AST | 248831 | 4705832 | 15 | Total parque | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ASTORGA | AST | 248831 | 4705832 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ASTORGA | AST | 248831 | 4705832 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ASTORGA | AST | 248831 | 4705832 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ASTORGA | AST | 248831 | 4705832 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ASTORGA | AST | 248831 | 4705832 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ASTORGA | AST | 248831 | 4705832 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | LA BAÑEZA | BZA | 261836 | 4686556 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.865 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | LA BAÑEZA | BZA | 261836 | 4686556 | 15 | Posiciones Futuras |  | 6.6 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | LA BAÑEZA | BZA | 261836 | 4686556 | 15 | Total parque | 0 | 9.465 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | LA BAÑEZA | BZA | 261836 | 4686556 | 45 | Posiciones Existentes |  | 12.8 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | LA BAÑEZA | BZA | 261836 | 4686556 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | LA BAÑEZA | BZA | 261836 | 4686556 | 45 | Total parque | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | LA BAÑEZA | BZA | 261836 | 4686556 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | LA BAÑEZA | BZA | 261836 | 4686556 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | LA BAÑEZA | BZA | 261836 | 4686556 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | C.H.CIMANES DEL TEJAR | CIM | 270067 | 4721522 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.CIMANES DEL TEJAR | CIM | 270067 | 4721522 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.CIMANES DEL TEJAR | CIM | 270067 | 4721522 | 15 | Total parque | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.CIMANES DEL TEJAR | CIM | 270067 | 4721522 | 45 | Posiciones Existentes |  | 9.6 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.CIMANES DEL TEJAR | CIM | 270067 | 4721522 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.CIMANES DEL TEJAR | CIM | 270067 | 4721522 | 45 | Total parque | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | CAMPONARAYA | CPY | 200062 | 4718910 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CAMPONARAYA | CPY | 200062 | 4718910 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CAMPONARAYA | CPY | 200062 | 4718910 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CAMPONARAYA | CPY | 200062 | 4718910 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CAMPONARAYA | CPY | 200062 | 4718910 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CAMPONARAYA | CPY | 200062 | 4718910 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CARUCEDO | CRC | 191310 | 4711020 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | CARUCEDO | CRC | 191310 | 4711020 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | CARUCEDO | CRC | 191310 | 4711020 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | CARUCEDO | CRC | 191310 | 4711020 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | CARUCEDO | CRC | 191310 | 4711020 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | CARUCEDO | CRC | 191310 | 4711020 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | CARUCEDO | CRC | 191310 | 4711020 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | CARUCEDO | CRC | 191310 | 4711020 | 132 | Posiciones Futuras |  | 5.25 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | CARUCEDO | CRC | 191310 | 4711020 | 132 | Total parque | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | CRISTALGLASS | CTG | 190503 | 4720583 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CRISTALGLASS | CTG | 190503 | 4720583 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CRISTALGLASS | CTG | 190503 | 4720583 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CUBILLOS DEL SIL | CUS | 204652 | 4724629 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CUBILLOS DEL SIL | CUS | 204652 | 4724629 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CUBILLOS DEL SIL | CUS | 204652 | 4724629 | 15 | Total parque | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CUBILLOS DEL SIL | CUS | 204652 | 4724629 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CUBILLOS DEL SIL | CUS | 204652 | 4724629 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | CUBILLOS DEL SIL | CUS | 204652 | 4724629 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | ENCINEDO | ENC | 206230 | 4686787 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | ENCINEDO | ENC | 206230 | 4686787 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | ENCINEDO | ENC | 206230 | 4686787 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | ENCINEDO | ENC | 206230 | 4686787 | 45 | Posiciones Existentes |  | 3.14 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | ENCINEDO | ENC | 206230 | 4686787 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | ENCINEDO | ENC | 206230 | 4686787 | 45 | Total parque | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | C.H.ESPINOSA | ESP | 269327 | 4730652 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.ESPINOSA | ESP | 269327 | 4730652 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.ESPINOSA | ESP | 269327 | 4730652 | 15 | Total parque | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.ESPINOSA | ESP | 269327 | 4730652 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.ESPINOSA | ESP | 269327 | 4730652 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.ESPINOSA | ESP | 269327 | 4730652 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.ESPINOSA | ESP | 269327 | 4730652 | 132 | Posiciones Existentes |  | 9.6 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.ESPINOSA | ESP | 269327 | 4730652 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.ESPINOSA | ESP | 269327 | 4730652 | 132 | Total parque | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | FABERO | FAB | 202709 | 4740542 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | FABERO | FAB | 202709 | 4740542 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | FABERO | FAB | 202709 | 4740542 | 15 | Total parque | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | FABERO | FAB | 202709 | 4740542 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | FABERO | FAB | 202709 | 4740542 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | FABERO | FAB | 202709 | 4740542 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS | 262097 | 4704588 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.875 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS | 262097 | 4704588 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS | 262097 | 4704588 | 15 | Total parque | 0 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS | 262097 | 4704588 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS | 262097 | 4704588 | 45 | Posiciones Futuras |  | 7 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS | 262097 | 4704588 | 45 | Total parque | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS | 262097 | 4704588 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS | 262097 | 4704588 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS | 262097 | 4704588 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | LAGUNA DE NEGRILLOS | LDN | 280408 | 4680639 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.148 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | LAGUNA DE NEGRILLOS | LDN | 280408 | 4680639 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | LAGUNA DE NEGRILLOS | LDN | 280408 | 4680639 | 15 | Total parque | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | LAGUNA DE NEGRILLOS | LDN | 280408 | 4680639 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | LAGUNA DE NEGRILLOS | LDN | 280408 | 4680639 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | LAGUNA DE NEGRILLOS | LDN | 280408 | 4680639 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | LA LLANADA | LLA | 208376 | 4719070 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.35 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | LA LLANADA | LLA | 208376 | 4719070 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | LA LLANADA | LLA | 208376 | 4719070 | 15 | Total parque | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | LA LLANADA | LLA | 208376 | 4719070 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | LA LLANADA | LLA | 208376 | 4719070 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | LA LLANADA | LLA | 208376 | 4719070 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | MATARROSA | MAT | 210621 | 4739550 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | MATARROSA | MAT | 210621 | 4739550 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | MATARROSA | MAT | 210621 | 4739550 | 15 | Total parque | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | MATARROSA | MAT | 210621 | 4739550 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | MATARROSA | MAT | 210621 | 4739550 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | MATARROSA | MAT | 210621 | 4739550 | 45 | Total parque | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | PONFERRADA | PFD | 204065 | 4718338 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | PONFERRADA | PFD | 204065 | 4718338 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | PONFERRADA | PFD | 204065 | 4718338 | 15 | Total parque | 4.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | PONFERRADA | PFD | 204065 | 4718338 | 33 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | PONFERRADA | PFD | 204065 | 4718338 | 33 | Posiciones Futuras |  | 5 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | PONFERRADA | PFD | 204065 | 4718338 | 33 | Total parque | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | PONFERRADA | PFD | 204065 | 4718338 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | PONFERRADA | PFD | 204065 | 4718338 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | PONFERRADA | PFD | 204065 | 4718338 | 45 | Total parque | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | PONFERRADA | PFD | 204065 | 4718338 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | PONFERRADA | PFD | 204065 | 4718338 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | PONFERRADA | PFD | 204065 | 4718338 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | PIBASA | PIB | 215812 | 4724465 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | PIBASA | PIB | 215812 | 4724465 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | PIBASA | PIB | 215812 | 4724465 | 15 | Total parque | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | PIBASA | PIB | 215812 | 4724465 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | PIBASA | PIB | 215812 | 4724465 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | PIBASA | PIB | 215812 | 4724465 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANTA MARINA 220
LEON | C.T. LA ROBLA | ROB | 284553 | 4741373 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.T. LA ROBLA | ROB | 284553 | 4741373 | 132 | Posiciones Futuras |  | 49.9 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.T. LA ROBLA | ROB | 284553 | 4741373 | 132 | Total parque | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA | SIB | 267922 | 4745029 | 15 | Posiciones Existentes |  | 4.202 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400 |  | Sin viabilidad física
LEON | C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA | SIB | 267922 | 4745029 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400 |  | Sin viabilidad física
LEON | C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA | SIB | 267922 | 4745029 | 15 | Total parque | 0 | 4.202 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400 |  | Sin viabilidad física
LEON | C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA | SIB | 267922 | 4745029 | 132 | Posiciones Existentes |  | 38.4 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA | SIB | 267922 | 4745029 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA | SIB | 267922 | 4745029 | 132 | Total parque | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | SANTALAVILLA | SLV | 197968 | 4702474 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | SANTALAVILLA | SLV | 197968 | 4702474 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | SANTALAVILLA | SLV | 197968 | 4702474 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | SANTALAVILLA | SLV | 197968 | 4702474 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | SANTALAVILLA | SLV | 197968 | 4702474 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | SANTALAVILLA | SLV | 197968 | 4702474 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | SANTA MARIA DEL PARAMO | SMP | 274125 | 4693124 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | SANTA MARIA DEL PARAMO | SMP | 274125 | 4693124 | 15 | Posiciones Futuras |  | 3.062 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | SANTA MARIA DEL PARAMO | SMP | 274125 | 4693124 | 15 | Total parque | 0 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | SANTA MARIA DEL PARAMO | SMP | 274125 | 4693124 | 45 | Posiciones Existentes |  | 7.4 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | SANTA MARIA DEL PARAMO | SMP | 274125 | 4693124 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | SANTA MARIA DEL PARAMO | SMP | 274125 | 4693124 | 45 | Total parque | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | VILLABLINO | VBN | 231757 | 4759331 | 33 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLABLINO 220
LEON | VILLABLINO | VBN | 231757 | 4759331 | 33 | Posiciones Futuras |  | 21.05 | 0 | 0 | 0 | VILLABLINO 220
LEON | VILLABLINO | VBN | 231757 | 4759331 | 33 | Total parque | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | VILLABLINO 220
LEON | VILLAFRANCA DEL BIERZO | VDB | 187809 | 4723388 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | VILLAFRANCA DEL BIERZO | VDB | 187809 | 4723388 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | VILLAFRANCA DEL BIERZO | VDB | 187809 | 4723388 | 15 | Total parque | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | VILLAFRANCA DEL BIERZO | VDB | 187809 | 4723388 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | VILLAFRANCA DEL BIERZO | VDB | 187809 | 4723388 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | VILLAFRANCA DEL BIERZO | VDB | 187809 | 4723388 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIVES 400
LEON | VILLADANGOS | VL2 | 273702 | 4712465 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.06 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | VILLADANGOS | VL2 | 273702 | 4712465 | 15 | Posiciones Futuras |  | 2 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | VILLADANGOS | VL2 | 273702 | 4712465 | 15 | Total parque | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | VILLADANGOS | VL2 | 273702 | 4712465 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | VILLADANGOS | VL2 | 273702 | 4712465 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | VILLADANGOS | VL2 | 273702 | 4712465 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | VILLADANGOS | VL2 | 273702 | 4712465 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | VILLADANGOS | VL2 | 273702 | 4712465 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | VILLADANGOS | VL2 | 273702 | 4712465 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA ROBLA 400
LEON | VILLAMARTIN | VMT | 191236 | 4719153 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | VILLAMARTIN | VMT | 191236 | 4719153 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LEON | VILLAMARTIN | VMT | 191236 | 4719153 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
LUGO | BELESAR | BEL | 605504 | 4720135 | 132 | Posiciones Existentes |  | 22.4 | 0 | 0 | 0 | BELESAR 220
LUGO | BELESAR | BEL | 605504 | 4720135 | 132 | Posiciones Futuras |  | 84.735 | 0 | 0 | 0 | BELESAR 220
LUGO | BELESAR | BEL | 605504 | 4720135 | 132 | Total parque | 0 | 107.135 | 0 | 0 | 0 | BELESAR 220
LUGO | CHANTADA | CHA | 600990 | 4719959 | 20 | Posiciones Existentes |  | 8.792 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CHANTADA | CHA | 600990 | 4719959 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CHANTADA | CHA | 600990 | 4719959 | 20 | Total parque | 0 | 8.792 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CHANTADA | CHA | 600990 | 4719959 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CHANTADA | CHA | 600990 | 4719959 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CHANTADA | CHA | 600990 | 4719959 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CHANTADA | CHA | 600990 | 4719959 | 132 | Posiciones Existentes |  | 128 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CHANTADA | CHA | 600990 | 4719959 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CHANTADA | CHA | 600990 | 4719959 | 132 | Total parque | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CORGO | CRG | 633853 | 4753844 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CORGO | CRG | 633853 | 4753844 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CORGO | CRG | 633853 | 4753844 | 20 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CORGO | CRG | 633853 | 4753844 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CORGO | CRG | 633853 | 4753844 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | CORGO | CRG | 633853 | 4753844 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | FIBRANOR | FIB | 610294 | 4775444 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
LUGO | FIBRANOR | FIB | 610294 | 4775444 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
LUGO | FIBRANOR | FIB | 610294 | 4775444 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
LUGO | FRIOL | FRO | 596390 | 4763734 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
LUGO | FRIOL | FRO | 596390 | 4763734 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
LUGO | FRIOL | FRO | 596390 | 4763734 | 20 | Total parque | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
LUGO | FRIOL | FRO | 596390 | 4763734 | 66 | Posiciones Existentes |  | 20.7 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
LUGO | FRIOL | FRO | 596390 | 4763734 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
LUGO | FRIOL | FRO | 596390 | 4763734 | 66 | Total parque | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
LUGO | LUGO | LUG | 616223 | 4763848 | 20 | Posiciones Existentes |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
LUGO | LUGO | LUG | 616223 | 4763848 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
LUGO | LUGO | LUG | 616223 | 4763848 | 20 | Total parque | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  | Sin viabilidad física
LUGO | LUGO | LUG | 616223 | 4763848 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
LUGO | LUGO | LUG | 616223 | 4763848 | 132 | Posiciones Futuras |  | 50.5 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
LUGO | LUGO | LUG | 616223 | 4763848 | 132 | Total parque | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400
LUGO | MONFORTE | MOF | 622121 | 4707617 | 20 | Posiciones Existentes |  | 3.462 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | MONFORTE | MOF | 622121 | 4707617 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | MONFORTE | MOF | 622121 | 4707617 | 20 | Total parque | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | MONFORTE | MOF | 622121 | 4707617 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | MONFORTE | MOF | 622121 | 4707617 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | MONFORTE | MOF | 622121 | 4707617 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | P.E. MONTES DE ABELLA | MTA | 643334 | 4739789 | 132 | Posiciones Existentes |  | 15 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | P.E. MONTES DE ABELLA | MTA | 643334 | 4739789 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | P.E. MONTES DE ABELLA | MTA | 643334 | 4739789 | 132 | Total parque | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | PALAS | PAL | 592428 | 4746590 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
LUGO | PALAS | PAL | 592428 | 4746590 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
LUGO | PALAS | PAL | 592428 | 4746590 | 20 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
LUGO | PALAS | PAL | 592428 | 4746590 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
LUGO | PALAS | PAL | 592428 | 4746590 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
LUGO | PALAS | PAL | 592428 | 4746590 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
LUGO | PEARES | PRS | 604658 | 4702489 | 20 | Posiciones Existentes |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | PEARES | PRS | 604658 | 4702489 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | PEARES | PRS | 604658 | 4702489 | 20 | Total parque | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | PEARES | PRS | 604658 | 4702489 | 132 | Posiciones Existentes |  | 201.8 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | PEARES | PRS | 604658 | 4702489 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | PEARES | PRS | 604658 | 4702489 | 132 | Total parque | 0 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | SARRIA | SAR | 628955 | 4737181 | 20 | Posiciones Existentes |  | 7.529 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | SARRIA | SAR | 628955 | 4737181 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | SARRIA | SAR | 628955 | 4737181 | 20 | Total parque | 0 | 7.529 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | SARRIA | SAR | 628955 | 4737181 | 132 | Posiciones Existentes |  | 20 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | SARRIA | SAR | 628955 | 4737181 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | SARRIA | SAR | 628955 | 4737181 | 132 | Total parque | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | TRIACASTELA | TTL | 645004 | 4735564 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0.55 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | TRIACASTELA | TTL | 645004 | 4735564 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | TRIACASTELA | TTL | 645004 | 4735564 | 20 | Total parque | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | TRIACASTELA | TTL | 645004 | 4735564 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | TRIACASTELA | TTL | 645004 | 4735564 | 132 | Posiciones Futuras |  | 24 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
LUGO | TRIACASTELA | TTL | 645004 | 4735564 | 132 | Total parque | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
MADRID | AENA | AEN | 449349 | 4484488 | 45 | Posiciones Existentes |  | 33 | 0 | 0 | 0 | AENA 220
MADRID | AENA | AEN | 449349 | 4484488 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AENA 220
MADRID | AENA | AEN | 449349 | 4484488 | 45 | Total parque | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | AENA 220
MADRID | ALCALA I | AL1 | 467283 | 4480836 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.214 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ALCALA I | AL1 | 467283 | 4480836 | 15 | Posiciones Futuras |  | 1.9876 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ALCALA I | AL1 | 467283 | 4480836 | 15 | Total parque | 0 | 7.2016 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ALCALA I | AL1 | 467283 | 4480836 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | ALCALA I | AL1 | 467283 | 4480836 | 45 | Posiciones Futuras |  | 27 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | ALCALA I | AL1 | 467283 | 4480836 | 45 | Total parque | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | ALCALA I | AL1 | 467283 | 4480836 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | ALCALA I | AL1 | 467283 | 4480836 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | ALCALA I | AL1 | 467283 | 4480836 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | ALCALA II | AL2 | 472918 | 4484520 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.95 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | ALCALA II | AL2 | 472918 | 4484520 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | ALCALA II | AL2 | 472918 | 4484520 | 15 | Total parque | 1 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | ALCALA II | AL2 | 472918 | 4484520 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ALCALA II | AL2 | 472918 | 4484520 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ALCALA II | AL2 | 472918 | 4484520 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ARAGON | ARA | 452925 | 4477340 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220 | Si | Sin viabilidad física
MADRID | ARAGON | ARA | 452925 | 4477340 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 4.95 | PUENTE SAN FERNANDO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ARAGON | ARA | 452925 | 4477340 | 15 | Total parque | 15.18 | 2 | 0 | 0 | 4.95 | PUENTE SAN FERNANDO 220 | Si | Sin viabilidad física
MADRID | ARAGON | ARA | 452925 | 4477340 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220
MADRID | ARAGON | ARA | 452925 | 4477340 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 40 | PUENTE SAN FERNANDO 220
MADRID | ARAGON | ARA | 452925 | 4477340 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | PUENTE SAN FERNANDO 220
MADRID | ARGANDA | ARG | 460964 | 4461325 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ARGANDA | ARG | 460964 | 4461325 | 15 | Posiciones Futuras |  | 31.78 | 5 | 0 | 9.925 | ARGANDA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ARGANDA | ARG | 460964 | 4461325 | 15 | Total parque | 0 | 31.78 | 5 | 0 | 9.925 | ARGANDA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ARGANDA | ARG | 460964 | 4461325 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ARGANDA | ARG | 460964 | 4461325 | 45 | Posiciones Futuras |  | 4.54 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ARGANDA | ARG | 460964 | 4461325 | 45 | Total parque | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | LOS ARENALES | ARL | 442317 | 4458066 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.745 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 | Si
MADRID | LOS ARENALES | ARL | 442317 | 4458066 | 15 | Posiciones Futuras |  | 4.99 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | LOS ARENALES | ARL | 442317 | 4458066 | 15 | Total parque | 3.2735 | 6.735 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 | Si
MADRID | LOS ARENALES | ARL | 442317 | 4458066 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | LOS ARENALES | ARL | 442317 | 4458066 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 48.992 | GETAFE 220
MADRID | LOS ARENALES | ARL | 442317 | 4458066 | 45 | Total parque | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.992 | GETAFE 220
MADRID | ARANJUEZ I | ARZ | 445769 | 4430711 | 15 | Posiciones Existentes |  | 4.84 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ARANJUEZ I | ARZ | 445769 | 4430711 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ARANJUEZ I | ARZ | 445769 | 4430711 | 15 | Total parque | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ARANJUEZ I | ARZ | 445769 | 4430711 | 45 | Posiciones Existentes |  | 11.52 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | ARANJUEZ I | ARZ | 445769 | 4430711 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | ARANJUEZ I | ARZ | 445769 | 4430711 | 45 | Total parque | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | ARANJUEZ I | ARZ | 445769 | 4430711 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | ARANJUEZ I | ARZ | 445769 | 4430711 | 132 | Posiciones Futuras |  | 50 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | ARANJUEZ I | ARZ | 445769 | 4430711 | 132 | Total parque | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | AZCA | AZC | 441127 | 4478241 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AZCA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | AZCA | AZC | 441127 | 4478241 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AZCA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | AZCA | AZC | 441127 | 4478241 | 15 | Total parque | 19.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | AZCA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | BARRIO DE BILBAO | BBO | 445115 | 4475489 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220
MADRID | BARRIO DE BILBAO | BBO | 445115 | 4475489 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220
MADRID | BARRIO DE BILBAO | BBO | 445115 | 4475489 | 15 | Total parque | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220
MADRID | BARRIO DE BILBAO | BBO | 445115 | 4475489 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220
MADRID | BARRIO DE BILBAO | BBO | 445115 | 4475489 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220
MADRID | BARRIO DE BILBAO | BBO | 445115 | 4475489 | 45 | Total parque | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220
MADRID | BARRIO DEL JARAMA | BJR | 454106 | 4473753 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.404 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | BARRIO DEL JARAMA | BJR | 454106 | 4473753 | 15 | Posiciones Futuras |  | 10 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | BARRIO DEL JARAMA | BJR | 454106 | 4473753 | 15 | Total parque | 4 | 10.404 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | BARRIO DEL JARAMA | BJR | 454106 | 4473753 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | BARRIO DEL JARAMA | BJR | 454106 | 4473753 | 45 | Posiciones Futuras |  | 16.25 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | BARRIO DEL JARAMA | BJR | 454106 | 4473753 | 45 | Total parque | 10 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | BARRIO DE LA PAZ | BPZ | 442440 | 4469733 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | BARRIO DE LA PAZ | BPZ | 442440 | 4469733 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | BARRIO DE LA PAZ | BPZ | 442440 | 4469733 | 15 | Total parque | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | BARRIO DE LA PAZ | BPZ | 442440 | 4469733 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | BARRIO DE LA PAZ | BPZ | 442440 | 4469733 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | BARRIO DE LA PAZ | BPZ | 442440 | 4469733 | 45 | Total parque | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CAMINO CONGOSTO | CAC | 447809 | 4468271 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CAMINO CONGOSTO | CAC | 447809 | 4468271 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CAMINO CONGOSTO | CAC | 447809 | 4468271 | 15 | Total parque | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CAMINO CONGOSTO | CAC | 447809 | 4468271 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CAMINO CONGOSTO | CAC | 447809 | 4468271 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CAMINO CONGOSTO | CAC | 447809 | 4468271 | 45 | Total parque | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CONCEPCION | CCC | 444132 | 4476048 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CONCEPCION | CCC | 444132 | 4476048 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CONCEPCION | CCC | 444132 | 4476048 | 15 | Total parque | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CONCEPCION | CCC | 444132 | 4476048 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220
MADRID | CONCEPCION | CCC | 444132 | 4476048 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220
MADRID | CONCEPCION | CCC | 444132 | 4476048 | 45 | Total parque | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220
MADRID | COLMENAR DE OREJA | CDO | 467538 | 4440104 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.294 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | COLMENAR DE OREJA | CDO | 467538 | 4440104 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | COLMENAR DE OREJA | CDO | 467538 | 4440104 | 15 | Total parque | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | COLMENAR DE OREJA | CDO | 467538 | 4440104 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | COLMENAR DE OREJA | CDO | 467538 | 4440104 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | COLMENAR DE OREJA | CDO | 467538 | 4440104 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | CERRO GULLON | CGU | 450987 | 4431415 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.55 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CERRO GULLON | CGU | 450987 | 4431415 | 15 | Posiciones Futuras |  | 10 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CERRO GULLON | CGU | 450987 | 4431415 | 15 | Total parque | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CERRO GULLON | CGU | 450987 | 4431415 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | CERRO GULLON | CGU | 450987 | 4431415 | 132 | Posiciones Futuras |  | 50 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | CERRO GULLON | CGU | 450987 | 4431415 | 132 | Total parque | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | CHAMARTIN | CHM | 440660 | 4478491 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CHAMARTIN | CHM | 440660 | 4478491 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CHAMARTIN | CHM | 440660 | 4478491 | 15 | Total parque | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CHAMARTIN | CHM | 440660 | 4478491 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220
MADRID | CHAMARTIN | CHM | 440660 | 4478491 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220
MADRID | CHAMARTIN | CHM | 440660 | 4478491 | 45 | Total parque | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220
MADRID | CITIPAL | CIP | 452920 | 4476692 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CITIPAL | CIP | 452920 | 4476692 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CITIPAL | CIP | 452920 | 4476692 | 15 | Total parque | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CITIPAL | CIP | 452920 | 4476692 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CITIPAL | CIP | 452920 | 4476692 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CITIPAL | CIP | 452920 | 4476692 | 45 | Total parque | 12.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CANILLEJAS | CJS | 447895 | 4476186 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220
MADRID | CANILLEJAS | CJS | 447895 | 4476186 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220
MADRID | CANILLEJAS | CJS | 447895 | 4476186 | 15 | Total parque | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220
MADRID | CANILLEJAS | CJS | 447895 | 4476186 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220 | Si | Sin viabilidad física
MADRID | CANILLEJAS | CJS | 447895 | 4476186 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CANILLEJAS | CJS | 447895 | 4476186 | 45 | Total parque | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANILLEJAS 220 | Si | Sin viabilidad física
MADRID | CERRO DE LA PLATA NUEVA | CL3 | 442577 | 4472012 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CERRO DE LA PLATA NUEVA | CL3 | 442577 | 4472012 | 15 | Posiciones Futuras |  | 19.5 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CERRO DE LA PLATA NUEVA | CL3 | 442577 | 4472012 | 15 | Total parque | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CERRO DE LA PLATA NUEVA | CL3 | 442577 | 4472012 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 | Si | Sin viabilidad física
MADRID | CERRO DE LA PLATA NUEVA | CL3 | 442577 | 4472012 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CERRO DE LA PLATA NUEVA | CL3 | 442577 | 4472012 | 45 | Total parque | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 | Si | Sin viabilidad física
MADRID | COSLADA | COS | 451236 | 4474811 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | COSLADA | COS | 451236 | 4474811 | 15 | Posiciones Futuras |  | 5 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | COSLADA | COS | 451236 | 4474811 | 15 | Total parque | 11.685 | 7 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | COSLADA | COS | 451236 | 4474811 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | COSLADA | COS | 451236 | 4474811 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | COSLADA | COS | 451236 | 4474811 | 45 | Total parque | 60.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | EL COTO | COT | 445438 | 4477920 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.156 | 0 | 0 | 0 | COTO 220 | Si
MADRID | EL COTO | COT | 445438 | 4477920 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COTO 220
MADRID | EL COTO | COT | 445438 | 4477920 | 15 | Total parque | 18.4 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | COTO 220 | Si
MADRID | CAMPO NACIONES NUEVO | CPM | 447324 | 4479500 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CAMPO NACIONES NUEVO | CPM | 447324 | 4479500 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CAMPO NACIONES NUEVO | CPM | 447324 | 4479500 | 15 | Total parque | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CAMPO NACIONES NUEVO | CPM | 447324 | 4479500 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CAMPO NACIONES NUEVO | CPM | 447324 | 4479500 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CAMPO NACIONES NUEVO | CPM | 447324 | 4479500 | 45 | Total parque | 64.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CRISTO DE RIVAS | CRV | 454551 | 4470892 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CRISTO DE RIVAS | CRV | 454551 | 4470892 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CRISTO DE RIVAS | CRV | 454551 | 4470892 | 15 | Total parque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | CRISTO DE RIVAS | CRV | 454551 | 4470892 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | CRISTO DE RIVAS | CRV | 454551 | 4470892 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | CRISTO DE RIVAS | CRV | 454551 | 4470892 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | EL VANDEL | EVA | 446751 | 4472320 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | EL VANDEL | EVA | 446751 | 4472320 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | EL VANDEL | EVA | 446751 | 4472320 | 15 | Total parque | 19.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | EL VANDEL | EVA | 446751 | 4472320 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | EL VANDEL | EVA | 446751 | 4472320 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | EL VANDEL | EVA | 446751 | 4472320 | 45 | Total parque | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | SAN FERNANDO | FND | 454660 | 4477316 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.93 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SAN FERNANDO | FND | 454660 | 4477316 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SAN FERNANDO | FND | 454660 | 4477316 | 15 | Total parque | 4 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SAN FERNANDO | FND | 454660 | 4477316 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SAN FERNANDO | FND | 454660 | 4477316 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SAN FERNANDO | FND | 454660 | 4477316 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | GETAFE | GET | 441276 | 4463317 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | GETAFE | GET | 441276 | 4463317 | 15 | Posiciones Futuras |  | 9.14 | 9.14 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | GETAFE | GET | 441276 | 4463317 | 15 | Total parque | 0 | 10.9611 | 9.14 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | GETAFE | GET | 441276 | 4463317 | 45 | Posiciones Existentes |  | 2.3 | 0 | 0 | -1.0658e-14 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | GETAFE | GET | 441276 | 4463317 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | GETAFE | GET | 441276 | 4463317 | 45 | Total parque | 6.14 | 2.3 | 0 | 0 | -1.0658e-14 | GETAFE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | HORTALEZA | HOR | 443698 | 4480440 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HORTALEZA 220
MADRID | HORTALEZA | HOR | 443698 | 4480440 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HORTALEZA 220
MADRID | HORTALEZA | HOR | 443698 | 4480440 | 15 | Total parque | 19.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORTALEZA 220
MADRID | HORTALEZA | HOR | 443698 | 4480440 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HORTALEZA 220
MADRID | HORTALEZA | HOR | 443698 | 4480440 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HORTALEZA 220
MADRID | HORTALEZA | HOR | 443698 | 4480440 | 45 | Total parque | 77.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORTALEZA 220
MADRID | LOS HUEROS | HUR | 469848 | 4475735 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.935 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | LOS HUEROS | HUR | 469848 | 4475735 | 15 | Posiciones Futuras |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | LOS HUEROS | HUR | 469848 | 4475735 | 15 | Total parque | 0.05 | 9.535 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | LOS HUEROS | HUR | 469848 | 4475735 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | LOS HUEROS | HUR | 469848 | 4475735 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | LOS HUEROS | HUR | 469848 | 4475735 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | I.N.T.A. | INA | 460391 | 4482723 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | I.N.T.A. | INA | 460391 | 4482723 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | I.N.T.A. | INA | 460391 | 4482723 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | I.N.T.A. | INA | 460391 | 4482723 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | I.N.T.A. | INA | 460391 | 4482723 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | I.N.T.A. | INA | 460391 | 4482723 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | LAS MERCEDES | LAM | 450264 | 4477022 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.71 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | LAS MERCEDES | LAM | 450264 | 4477022 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | LAS MERCEDES | LAM | 450264 | 4477022 | 15 | Total parque | 16.9 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | LAS MERCEDES | LAM | 450264 | 4477022 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220
MADRID | LAS MERCEDES | LAM | 450264 | 4477022 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220
MADRID | LAS MERCEDES | LAM | 450264 | 4477022 | 45 | Total parque | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220
MADRID | LOECHES | LOE | 464366 | 4470880 | 15 | Posiciones Existentes |  | 4.02 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | LOECHES | LOE | 464366 | 4470880 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | LOECHES | LOE | 464366 | 4470880 | 15 | Total parque | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | LOECHES | LOE | 464366 | 4470880 | 45 | Posiciones Existentes |  | 27.72 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | LOECHES | LOE | 464366 | 4470880 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | LOECHES | LOE | 464366 | 4470880 | 45 | Total parque | 0 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | LOECHES | LOE | 464366 | 4470880 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | LOECHES | LOE | 464366 | 4470880 | 132 | Posiciones Futuras |  | 100 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | LOECHES | LOE | 464366 | 4470880 | 132 | Total parque | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | C.H.LAS PICADAS | LPC | 394046 | 4465142 | 132 | Posiciones Existentes |  | 26 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400
MADRID | C.H.LAS PICADAS | LPC | 394046 | 4465142 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400
MADRID | C.H.LAS PICADAS | LPC | 394046 | 4465142 | 132 | Total parque | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400
MADRID | LA SENDILLA | LSD | 444635 | 4442592 | 15 | Posiciones Existentes |  | 17.309 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | LA SENDILLA | LSD | 444635 | 4442592 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | LA SENDILLA | LSD | 444635 | 4442592 | 15 | Total parque | 0 | 17.309 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | LA SENDILLA | LSD | 444635 | 4442592 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | LA SENDILLA | LSD | 444635 | 4442592 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | LA SENDILLA | LSD | 444635 | 4442592 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | MAZARREDO | MAZ | 438990 | 4473794 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MAZARREDO 220 | Si
MADRID | MAZARREDO | MAZ | 438990 | 4473794 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MAZARREDO 220
MADRID | MAZARREDO | MAZ | 438990 | 4473794 | 15 | Total parque | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAZARREDO 220 | Si
MADRID | MANUEL BECERRA | MBA | 443955 | 4476165 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MANUEL BECERRA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MANUEL BECERRA | MBA | 443955 | 4476165 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MANUEL BECERRA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MANUEL BECERRA | MBA | 443955 | 4476165 | 15 | Total parque | 19.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANUEL BECERRA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MEDIODIA | MDD | 441358 | 4473479 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.272 | 0 | 0 | 0 | MEDIODIA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MEDIODIA | MDD | 441358 | 4473479 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIODIA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MEDIODIA | MDD | 441358 | 4473479 | 15 | Total parque | 30.086 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | MEDIODIA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MEJORADA | MEJ | 459626 | 4471215 | 15 | Posiciones Existentes |  | 4.511 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MEJORADA | MEJ | 459626 | 4471215 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MEJORADA | MEJ | 459626 | 4471215 | 15 | Total parque | 0 | 4.511 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MEJORADA | MEJ | 459626 | 4471215 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | MEJORADA | MEJ | 459626 | 4471215 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | MEJORADA | MEJ | 459626 | 4471215 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | MERCAMADRID | MMA | 444247 | 4468534 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.62 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MERCAMADRID | MMA | 444247 | 4468534 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MERCAMADRID | MMA | 444247 | 4468534 | 15 | Total parque | 0.603 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MERCAMADRID | MMA | 444247 | 4468534 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | MERCAMADRID | MMA | 444247 | 4468534 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | MERCAMADRID | MMA | 444247 | 4468534 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | MIRADOR DEL SUR | MSU | 456428 | 4465648 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.275 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MIRADOR DEL SUR | MSU | 456428 | 4465648 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MIRADOR DEL SUR | MSU | 456428 | 4465648 | 15 | Total parque | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | MIRADOR DEL SUR | MSU | 456428 | 4465648 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | MIRADOR DEL SUR | MSU | 456428 | 4465648 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | MIRADOR DEL SUR | MSU | 456428 | 4465648 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | MORATALAZ | MTZ | 445549 | 4472591 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | MORATALAZ | MTZ | 445549 | 4472591 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | MORATALAZ | MTZ | 445549 | 4472591 | 15 | Total parque | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | MORATALAZ | MTZ | 445549 | 4472591 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | MORATALAZ | MTZ | 445549 | 4472591 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | MORATALAZ | MTZ | 445549 | 4472591 | 45 | Total parque | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | BARAJAS | NBA | 450333 | 4480697 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220
MADRID | BARAJAS | NBA | 450333 | 4480697 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220
MADRID | BARAJAS | NBA | 450333 | 4480697 | 15 | Total parque | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220
MADRID | BARAJAS | NBA | 450333 | 4480697 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220
MADRID | BARAJAS | NBA | 450333 | 4480697 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220
MADRID | BARAJAS | NBA | 450333 | 4480697 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220
MADRID | NUEVO BAZTAN | NBZ | 479561 | 4469492 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | NUEVO BAZTAN | NBZ | 479561 | 4469492 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | NUEVO BAZTAN | NBZ | 479561 | 4469492 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | NUEVO BAZTAN | NBZ | 479561 | 4469492 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | NUEVO BAZTAN | NBZ | 479561 | 4469492 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | NUEVO BAZTAN | NBZ | 479561 | 4469492 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | NUEVOS MINISTERIOS | NMI | 441230 | 4477429 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HORTALEZA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | NUEVOS MINISTERIOS | NMI | 441230 | 4477429 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HORTALEZA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | NUEVOS MINISTERIOS | NMI | 441230 | 4477429 | 15 | Total parque | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORTALEZA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | NUEVOS MINISTERIOS | NMI | 441230 | 4477429 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HORTALEZA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | NUEVOS MINISTERIOS | NMI | 441230 | 4477429 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HORTALEZA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | NUEVOS MINISTERIOS | NMI | 441230 | 4477429 | 45 | Total parque | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORTALEZA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | NORTE | NOR | 440677 | 4475747 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | NORTE | NOR | 440677 | 4475747 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | NORTE | NOR | 440677 | 4475747 | 15 | Total parque | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | NORTE | NOR | 440677 | 4475747 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220
MADRID | NORTE | NOR | 440677 | 4475747 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220
MADRID | NORTE | NOR | 440677 | 4475747 | 45 | Total parque | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220
MADRID | POLIGONO 38 | P38 | 444370 | 4473745 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | POLIGONO 38 | P38 | 444370 | 4473745 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | POLIGONO 38 | P38 | 444370 | 4473745 | 15 | Total parque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | POLIGONO 38 | P38 | 444370 | 4473745 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | POLIGONO 38 | P38 | 444370 | 4473745 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | POLIGONO 38 | P38 | 444370 | 4473745 | 45 | Total parque | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | LAS PEÑUELAS | PEA | 440028 | 4472537 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220
MADRID | LAS PEÑUELAS | PEA | 440028 | 4472537 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220
MADRID | LAS PEÑUELAS | PEA | 440028 | 4472537 | 15 | Total parque | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220
MADRID | LAS PEÑUELAS | PEA | 440028 | 4472537 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | LAS PEÑUELAS | PEA | 440028 | 4472537 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | LAS PEÑUELAS | PEA | 440028 | 4472537 | 45 | Total parque | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ALTO PALOMERAS | PMS | 445375 | 4471073 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.104 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 | Si
MADRID | ALTO PALOMERAS | PMS | 445375 | 4471073 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | ALTO PALOMERAS | PMS | 445375 | 4471073 | 15 | Total parque | 18.2 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 | Si
MADRID | ALTO PALOMERAS | PMS | 445375 | 4471073 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | ALTO PALOMERAS | PMS | 445375 | 4471073 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | ALTO PALOMERAS | PMS | 445375 | 4471073 | 45 | Total parque | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | PINAR | PNR | 444384 | 4481437 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PINAR | PNR | 444384 | 4481437 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PINAR | PNR | 444384 | 4481437 | 15 | Total parque | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PINAR | PNR | 444384 | 4481437 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PINAR | PNR | 444384 | 4481437 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PINAR | PNR | 444384 | 4481437 | 45 | Total parque | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | LA POVEDA | POV | 459120 | 4463551 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220
MADRID | LA POVEDA | POV | 459120 | 4463551 | 15 | Posiciones Futuras |  | 9.95 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220
MADRID | LA POVEDA | POV | 459120 | 4463551 | 15 | Total parque | 7.34 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220
MADRID | LA POVEDA | POV | 459120 | 4463551 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220
MADRID | LA POVEDA | POV | 459120 | 4463551 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 14.7 | ARGANDA 220
MADRID | LA POVEDA | POV | 459120 | 4463551 | 45 | Total parque | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | ARGANDA 220
MADRID | PERALES | PRE | 470241 | 4453871 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.04 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | PERALES | PRE | 470241 | 4453871 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | PERALES | PRE | 470241 | 4453871 | 15 | Total parque | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | PERALES | PRE | 470241 | 4453871 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | PERALES | PRE | 470241 | 4453871 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | PERALES | PRE | 470241 | 4453871 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | PUENTE PRINCESA | PRI | 441157 | 4470593 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220 | Si | Sin viabilidad física
MADRID | PUENTE PRINCESA | PRI | 441157 | 4470593 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PUENTE PRINCESA | PRI | 441157 | 4470593 | 15 | Total parque | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220 | Si | Sin viabilidad física
MADRID | PUENTE PRINCESA | PRI | 441157 | 4470593 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PUENTE PRINCESA | PRI | 441157 | 4470593 | 45 | Posiciones Futuras |  | 30 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PUENTE PRINCESA | PRI | 441157 | 4470593 | 45 | Total parque | 35.714 | 30 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PROSPERIDAD | PRO | 443470 | 4477110 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSPERIDAD 220 | Si | Sin viabilidad física
MADRID | PROSPERIDAD | PRO | 443470 | 4477110 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSPERIDAD 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PROSPERIDAD | PRO | 443470 | 4477110 | 15 | Total parque | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSPERIDAD 220 | Si | Sin viabilidad física
MADRID | PASEO DE RECOLETOS | PRT | 441410 | 4475145 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PASEO DE RECOLETOS | PRT | 441410 | 4475145 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PASEO DE RECOLETOS | PRT | 441410 | 4475145 | 15 | Total parque | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PASEO DE RECOLETOS | PRT | 441410 | 4475145 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PASEO DE RECOLETOS | PRT | 441410 | 4475145 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PASEO DE RECOLETOS | PRT | 441410 | 4475145 | 45 | Total parque | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | PUENTE DE SAN FERNANDO | PSF | 456397 | 4477786 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220
MADRID | PUENTE DE SAN FERNANDO | PSF | 456397 | 4477786 | 45 | Posiciones Futuras |  | 34.34 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220
MADRID | PUENTE DE SAN FERNANDO | PSF | 456397 | 4477786 | 45 | Total parque | 0 | 34.34 | 0 | 0 | 0 | PUENTE SAN FERNANDO 220
MADRID | PARQUE TEMATICO WARNER | PTW | 448423 | 4453598 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | PARQUE TEMATICO WARNER | PTW | 448423 | 4453598 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | PARQUE TEMATICO WARNER | PTW | 448423 | 4453598 | 15 | Total parque | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | PARQUE TEMATICO WARNER | PTW | 448423 | 4453598 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | PARQUE TEMATICO WARNER | PTW | 448423 | 4453598 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | PARQUE TEMATICO WARNER | PTW | 448423 | 4453598 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | REJAS | REJ | 453092 | 4478227 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | REJAS | REJ | 453092 | 4478227 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | REJAS | REJ | 453092 | 4478227 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | REJAS | REJ | 453092 | 4478227 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220
MADRID | REJAS | REJ | 453092 | 4478227 | 45 | Posiciones Futuras |  | 33 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220
MADRID | REJAS | REJ | 453092 | 4478227 | 45 | Total parque | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220
MADRID | ROSALES | RSL | 438989 | 4475018 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ROSALES | RSL | 438989 | 4475018 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ROSALES | RSL | 438989 | 4475018 | 15 | Total parque | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | ROSALES | RSL | 438989 | 4475018 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220
MADRID | ROSALES | RSL | 438989 | 4475018 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220
MADRID | ROSALES | RSL | 438989 | 4475018 | 45 | Total parque | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUENTE PRINCESA 220
MADRID | SAN BLAS | SBL | 447324 | 4474068 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220
MADRID | SAN BLAS | SBL | 447324 | 4474068 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220
MADRID | SAN BLAS | SBL | 447324 | 4474068 | 15 | Total parque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220
MADRID | SAN BLAS | SBL | 447324 | 4474068 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220
MADRID | SAN BLAS | SBL | 447324 | 4474068 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220
MADRID | SAN BLAS | SBL | 447324 | 4474068 | 45 | Total parque | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | COSLADA 220
MADRID | SALAMANCA | SCA | 442230 | 4475099 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SALAMANCA | SCA | 442230 | 4475099 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SALAMANCA | SCA | 442230 | 4475099 | 15 | Total parque | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SALAMANCA | SCA | 442230 | 4475099 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SALAMANCA | SCA | 442230 | 4475099 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SALAMANCA | SCA | 442230 | 4475099 | 45 | Total parque | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SAN DIEGO | SDO | 444196 | 4470608 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SAN DIEGO | SDO | 444196 | 4470608 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SAN DIEGO | SDO | 444196 | 4470608 | 15 | Total parque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SAN DIEGO | SDO | 444196 | 4470608 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220
MADRID | SAN DIEGO | SDO | 444196 | 4470608 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220
MADRID | SAN DIEGO | SDO | 444196 | 4470608 | 45 | Total parque | 11.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | CERRO PLATA 220
MADRID | SERRANO | SER | 441637 | 4475107 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SERRANO | SER | 441637 | 4475107 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SERRANO | SER | 441637 | 4475107 | 15 | Total parque | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | SERRANO | SER | 441637 | 4475107 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220
MADRID | SERRANO | SER | 441637 | 4475107 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220
MADRID | SERRANO | SER | 441637 | 4475107 | 45 | Total parque | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTE 220
MADRID | SIMANCAS | SIM | 446516 | 4475957 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.306 | 0 | 0 | 0 | SIMANCAS 220 | Si
MADRID | SIMANCAS | SIM | 446516 | 4475957 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SIMANCAS 220
MADRID | SIMANCAS | SIM | 446516 | 4475957 | 15 | Total parque | 19.1908 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | SIMANCAS 220 | Si
MADRID | C.H.SAN JUAN | SJV | 388844 | 4469889 | 132 | Posiciones Existentes |  | 34 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400
MADRID | C.H.SAN JUAN | SJV | 388844 | 4469889 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400
MADRID | C.H.SAN JUAN | SJV | 388844 | 4469889 | 132 | Total parque | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400
MADRID | SAN MARTIN I | SM1 | 451561 | 4451634 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | SAN MARTIN I | SM1 | 451561 | 4451634 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | SAN MARTIN I | SM1 | 451561 | 4451634 | 15 | Total parque | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | SAN MARTIN I | SM1 | 451561 | 4451634 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | SAN MARTIN I | SM1 | 451561 | 4451634 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | SAN MARTIN I | SM1 | 451561 | 4451634 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | SAN MARTIN II | SM2 | 446588 | 4454069 | 15 | Posiciones Existentes |  | 11.9 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | SAN MARTIN II | SM2 | 446588 | 4454069 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | SAN MARTIN II | SM2 | 446588 | 4454069 | 15 | Total parque | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | SAN MARTIN II | SM2 | 446588 | 4454069 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | SAN MARTIN II | SM2 | 446588 | 4454069 | 45 | Posiciones Futuras |  | 14 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | SAN MARTIN II | SM2 | 446588 | 4454069 | 45 | Total parque | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | VALLECAS 2 | VA2 | 447379 | 4471104 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.646 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VALLECAS 2 | VA2 | 447379 | 4471104 | 15 | Posiciones Futuras |  | 4.95 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VALLECAS 2 | VA2 | 447379 | 4471104 | 15 | Total parque | 16.7 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VALLECAS 2 | VA2 | 447379 | 4471104 | 45 | Posiciones Existentes |  | 13.455 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VALLECAS 2 | VA2 | 447379 | 4471104 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VALLECAS 2 | VA2 | 447379 | 4471104 | 45 | Total parque | 54.9 | 13.455 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VACIAMADRID | VAM | 455330 | 4466793 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220
MADRID | VACIAMADRID | VAM | 455330 | 4466793 | 15 | Posiciones Futuras |  | 4 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220
MADRID | VACIAMADRID | VAM | 455330 | 4466793 | 15 | Total parque | 12.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220
MADRID | VACIAMADRID | VAM | 455330 | 4466793 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220
MADRID | VACIAMADRID | VAM | 455330 | 4466793 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220
MADRID | VACIAMADRID | VAM | 455330 | 4466793 | 45 | Total parque | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARGANDA 220
MADRID | COG. VALDEMINGOMEZ | VAZ | 450641 | 4465390 | 45 | Posiciones Existentes |  | 22.413 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | COG. VALDEMINGOMEZ | VAZ | 450641 | 4465390 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | COG. VALDEMINGOMEZ | VAZ | 450641 | 4465390 | 45 | Total parque | 0 | 22.413 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VALDEBEBAS | VBE | 448824 | 4481976 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VALDEBEBAS | VBE | 448824 | 4481976 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VALDEBEBAS | VBE | 448824 | 4481976 | 15 | Total parque | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VALDEBEBAS | VBE | 448824 | 4481976 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VALDEBEBAS | VBE | 448824 | 4481976 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VALDEBEBAS | VBE | 448824 | 4481976 | 45 | Total parque | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VICALVARO | VCL | 448808 | 4471991 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.499 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | VICALVARO | VCL | 448808 | 4471991 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | VICALVARO | VCL | 448808 | 4471991 | 15 | Total parque | 1.212 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | VICALVARO | VCL | 448808 | 4471991 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | VICALVARO | VCL | 448808 | 4471991 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | VICALVARO | VCL | 448808 | 4471991 | 45 | Total parque | 6.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLECAS 220
MADRID | VALDEMORO 2 | VD2 | 445125 | 4446086 | 15 | Posiciones Existentes |  | 9.995 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO 2 | VD2 | 445125 | 4446086 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO 2 | VD2 | 445125 | 4446086 | 15 | Total parque | 0 | 9.995 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO 2 | VD2 | 445125 | 4446086 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO 2 | VD2 | 445125 | 4446086 | 45 | Posiciones Futuras |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO 2 | VD2 | 445125 | 4446086 | 45 | Total parque | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO 2 | VD2 | 445125 | 4446086 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO 2 | VD2 | 445125 | 4446086 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO 2 | VD2 | 445125 | 4446086 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO | VDM | 444275 | 4449447 | 15 | Posiciones Existentes |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO | VDM | 444275 | 4449447 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO | VDM | 444275 | 4449447 | 15 | Total parque | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO | VDM | 444275 | 4449447 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO | VDM | 444275 | 4449447 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VALDEMORO | VDM | 444275 | 4449447 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
MADRID | VILLAVICIOSA DE ODON | VDO | 423196 | 4466816 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VILLAVICIOSA DE ODON | VDO | 423196 | 4466816 | 132 | Posiciones Futuras |  | 49.99 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VILLAVICIOSA DE ODON | VDO | 423196 | 4466816 | 132 | Total parque | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | VILLAVICIOSA 400 |  | Sin viabilidad física
MADRID | VILLAREJO DE SALVANES | VDS | 475155 | 4447608 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | VILLAREJO DE SALVANES | VDS | 475155 | 4447608 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | VILLAREJO DE SALVANES | VDS | 475155 | 4447608 | 15 | Total parque | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | VILLAREJO DE SALVANES | VDS | 475155 | 4447608 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | VILLAREJO DE SALVANES | VDS | 475155 | 4447608 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | VILLAREJO DE SALVANES | VDS | 475155 | 4447608 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOECHES 220
MADRID | VILLAVERDE | VVD | 441413 | 4468361 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | VILLAVERDE | VVD | 441413 | 4468361 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | VILLAVERDE | VVD | 441413 | 4468361 | 15 | Total parque | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | VILLAVERDE | VVD | 441413 | 4468361 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | VILLAVERDE | VVD | 441413 | 4468361 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
MADRID | VILLAVERDE | VVD | 441413 | 4468361 | 45 | Total parque | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | GETAFE 220
OURENSE | ALBARELLOS | ALB | 569355 | 4694306 | 20 | Posiciones Existentes |  | 23.27 | 0 | 0 | 0 | ALBARELLOS 220
OURENSE | ALBARELLOS | ALB | 569355 | 4694306 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBARELLOS 220
OURENSE | ALBARELLOS | ALB | 569355 | 4694306 | 20 | Total parque | 0 | 23.27 | 0 | 0 | 0 | ALBARELLOS 220
OURENSE | ALLARIZ | ALL | 599558 | 4670774 | 20 | Posiciones Existentes |  | 3.368 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | ALLARIZ | ALL | 599558 | 4670774 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | ALLARIZ | ALL | 599558 | 4670774 | 20 | Total parque | 0 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | ALLARIZ | ALL | 599558 | 4670774 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | ALLARIZ | ALL | 599558 | 4670774 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | ALLARIZ | ALL | 599558 | 4670774 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | BARBAÑA | BBA | 593333 | 4687726 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | BARBAÑA | BBA | 593333 | 4687726 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | BARBAÑA | BBA | 593333 | 4687726 | 20 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | BARBAÑA | BBA | 593333 | 4687726 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | BARBAÑA | BBA | 593333 | 4687726 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | BARBAÑA | BBA | 593333 | 4687726 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | O BARCO | BDV | 664096 | 4698155 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | O BARCO | BDV | 664096 | 4698155 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | O BARCO | BDV | 664096 | 4698155 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | O BARCO | BDV | 664096 | 4698155 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | O BARCO | BDV | 664096 | 4698155 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | O BARCO | BDV | 664096 | 4698155 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | CASTRELO | CAS | 573064 | 4682539 | 20 | Posiciones Existentes |  | 25.66 | 0 | 0 | 0 | CASTRELO 220
OURENSE | CASTRELO | CAS | 573064 | 4682539 | 20 | Posiciones Futuras |  | 2.435 | 0 | 0 | 0 | CASTRELO 220
OURENSE | CASTRELO | CAS | 573064 | 4682539 | 20 | Total parque | 0 | 28.095 | 0 | 0 | 0 | CASTRELO 220
OURENSE | CONCHAS | CCH | 578311 | 4643659 | 20 | Posiciones Existentes |  | 6.07 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | CONCHAS | CCH | 578311 | 4643659 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | CONCHAS | CCH | 578311 | 4643659 | 20 | Total parque | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | CONCHAS | CCH | 578311 | 4643659 | 132 | Posiciones Existentes |  | 48.8 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | CONCHAS | CCH | 578311 | 4643659 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | CONCHAS | CCH | 578311 | 4643659 | 132 | Total parque | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | CELANOVA | CEL | 587323 | 4666530 | 20 | Posiciones Existentes |  | 9.786 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | CELANOVA | CEL | 587323 | 4666530 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | CELANOVA | CEL | 587323 | 4666530 | 20 | Total parque | 0 | 9.786 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | CELANOVA | CEL | 587323 | 4666530 | 132 | Posiciones Existentes |  | 19.6 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | CELANOVA | CEL | 587323 | 4666530 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | CELANOVA | CEL | 587323 | 4666530 | 132 | Total parque | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | CARBALLINO | CNO | 577610 | 4698622 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220 |  | Sin viabilidad física
OURENSE | CARBALLINO | CNO | 577610 | 4698622 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220 |  | Sin viabilidad física
OURENSE | CARBALLINO | CNO | 577610 | 4698622 | 20 | Total parque | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220 |  | Sin viabilidad física
OURENSE | CARBALLINO | CNO | 577610 | 4698622 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | CARBALLINO | CNO | 577610 | 4698622 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | CARBALLINO | CNO | 577610 | 4698622 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | CARBALLEDA | CRL | 675938 | 4695153 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | CARBALLEDA | CRL | 675938 | 4695153 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | CARBALLEDA | CRL | 675938 | 4695153 | 20 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | CARBALLEDA | CRL | 675938 | 4695153 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | CARBALLEDA | CRL | 675938 | 4695153 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | CARBALLEDA | CRL | 675938 | 4695153 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | FRIEIRA | FRI | 566663 | 4667173 | 20 | Posiciones Existentes |  | 14.08 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | FRIEIRA | FRI | 566663 | 4667173 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | FRIEIRA | FRI | 566663 | 4667173 | 20 | Total parque | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | FRIEIRA | FRI | 566663 | 4667173 | 132 | Posiciones Existentes |  | 130 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | FRIEIRA | FRI | 566663 | 4667173 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | FRIEIRA | FRI | 566663 | 4667173 | 132 | Total parque | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | LAROUCO | LAC | 612609 | 4645425 | 132 | Posiciones Existentes |  | 41.56 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | LAROUCO | LAC | 612609 | 4645425 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | LAROUCO | LAC | 612609 | 4645425 | 132 | Total parque | 0 | 41.56 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | REGUEIRO | REG | 622713 | 4693588 | 20 | Posiciones Existentes |  | 10.56 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | REGUEIRO | REG | 622713 | 4693588 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | REGUEIRO | REG | 622713 | 4693588 | 20 | Total parque | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | REGUEIRO | REG | 622713 | 4693588 | 132 | Posiciones Existentes |  | 27.2 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | REGUEIRO | REG | 622713 | 4693588 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | REGUEIRO | REG | 622713 | 4693588 | 132 | Total parque | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | A RUA | RUA | 654283 | 4695274 | 20 | Posiciones Existentes |  | 1.447 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | A RUA | RUA | 654283 | 4695274 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | A RUA | RUA | 654283 | 4695274 | 20 | Total parque | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | A RUA | RUA | 654283 | 4695274 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | A RUA | RUA | 654283 | 4695274 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | A RUA | RUA | 654283 | 4695274 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SACEDA | SAC | 586470 | 4689827 | 20 | Posiciones Existentes |  | 13.2655 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SACEDA | SAC | 586470 | 4689827 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SACEDA | SAC | 586470 | 4689827 | 20 | Total parque | 0 | 13.2655 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SACEDA | SAC | 586470 | 4689827 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SACEDA | SAC | 586470 | 4689827 | 132 | Posiciones Futuras |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SACEDA | SAC | 586470 | 4689827 | 132 | Total parque | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SAN CIPRIAN | SCV | 597372 | 4682664 | 20 | Posiciones Existentes |  | 4.72 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SAN CIPRIAN | SCV | 597372 | 4682664 | 20 | Posiciones Futuras |  | 3.9 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SAN CIPRIAN | SCV | 597372 | 4682664 | 20 | Total parque | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SAN CIPRIAN | SCV | 597372 | 4682664 | 132 | Posiciones Existentes |  | 11.92 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SAN CIPRIAN | SCV | 597372 | 4682664 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SAN CIPRIAN | SCV | 597372 | 4682664 | 132 | Total parque | 0 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SALAS | SLS | 584437 | 4645409 | 132 | Posiciones Existentes |  | 52.82 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | SALAS | SLS | 584437 | 4645409 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | SALAS | SLS | 584437 | 4645409 | 132 | Total parque | 0 | 52.82 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | SARREAUS | SRS | 609188 | 4664552 | 20 | Posiciones Existentes |  | 14.72 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SARREAUS | SRS | 609188 | 4664552 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SARREAUS | SRS | 609188 | 4664552 | 20 | Total parque | 0 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SARREAUS | SRS | 609188 | 4664552 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SARREAUS | SRS | 609188 | 4664552 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | SARREAUS | SRS | 609188 | 4664552 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | VERIN II | VII | 627259 | 4643398 | 20 | Posiciones Existentes |  | 5.2538 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220 |  | Sin viabilidad física
OURENSE | VERIN II | VII | 627259 | 4643398 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220 |  | Sin viabilidad física
OURENSE | VERIN II | VII | 627259 | 4643398 | 20 | Total parque | 0 | 5.2538 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220 |  | Sin viabilidad física
OURENSE | VERIN II | VII | 627259 | 4643398 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | VERIN II | VII | 627259 | 4643398 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | VERIN II | VII | 627259 | 4643398 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
OURENSE | VELLE | VLL | 594806 | 4690152 | 20 | Posiciones Existentes |  | 12.569 | 0 | 0 | 0 | VELLE 220 | Si | Sin viabilidad física
OURENSE | VELLE | VLL | 594806 | 4690152 | 20 | Posiciones Futuras |  | 17.84 | 0 | 0 | 0 | VELLE 220 |  | Sin viabilidad física
OURENSE | VELLE | VLL | 594806 | 4690152 | 20 | Total parque | 5.07 | 30.409 | 0 | 0 | 0 | VELLE 220 | Si | Sin viabilidad física
OURENSE | XINZO | XIN | 607036 | 4657097 | 20 | Posiciones Existentes |  | 4.78 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | XINZO | XIN | 607036 | 4657097 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | XINZO | XIN | 607036 | 4657097 | 20 | Total parque | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | XINZO | XIN | 607036 | 4657097 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | XINZO | XIN | 607036 | 4657097 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
OURENSE | XINZO | XIN | 607036 | 4657097 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
PONTEVEDRA | ATIOS | ATI | 531242 | 4665130 | 15 | Posiciones Existentes |  | 16.878 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | ATIOS | ATI | 531242 | 4665130 | 15 | Posiciones Futuras |  | 15 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | ATIOS | ATI | 531242 | 4665130 | 15 | Total parque | 0 | 31.878 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | ATIOS | ATI | 531242 | 4665130 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | ATIOS | ATI | 531242 | 4665130 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | ATIOS | ATI | 531242 | 4665130 | 132 | Total parque | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | BALAIDOS | BAL | 521804 | 4673192 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.526 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | BALAIDOS | BAL | 521804 | 4673192 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 5 | 0 | 0 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | BALAIDOS | BAL | 521804 | 4673192 | 15 | Total parque | 45 | 5.526 | 5 | 0 | 0 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | BALAIDOS | BAL | 521804 | 4673192 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | BALAIDOS | BAL | 521804 | 4673192 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | BALAIDOS | BAL | 521804 | 4673192 | 132 | Total parque | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | BARRO | BRA | 526707 | 4707554 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | BARRO | BRA | 526707 | 4707554 | 20 | Posiciones Futuras |  | 7.19 | 0 | 0 | 4.5 | TIBO 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | BARRO | BRA | 526707 | 4707554 | 20 | Total parque | 4.5 | 7.19 | 0 | 0 | 4.5 | TIBO 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | BARRO | BRA | 526707 | 4707554 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | BARRO | BRA | 526707 | 4707554 | 66 | Posiciones Futuras |  | 15.2 | 0 | 5 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | BARRO | BRA | 526707 | 4707554 | 66 | Total parque | 25 | 15.2 | 0 | 5 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | EL CASTRO | CAT | 522565 | 4675868 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | EL CASTRO | CAT | 522565 | 4675868 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | EL CASTRO | CAT | 522565 | 4675868 | 15 | Total parque | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | EL CASTRO | CAT | 522565 | 4675868 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | EL CASTRO | CAT | 522565 | 4675868 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | EL CASTRO | CAT | 522565 | 4675868 | 132 | Total parque | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | CAMBADOS | CBD | 517801 | 4706747 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | TIBO 220
PONTEVEDRA | CAMBADOS | CBD | 517801 | 4706747 | 20 | Posiciones Futuras |  | 4 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | CAMBADOS | CBD | 517801 | 4706747 | 20 | Total parque | 12 | 4.9 | 0 | 0 | 0.9 | TIBO 220
PONTEVEDRA | CAMBADOS | CBD | 517801 | 4706747 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | CAMBADOS | CBD | 517801 | 4706747 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 34 | TIBO 220
PONTEVEDRA | CAMBADOS | CBD | 517801 | 4706747 | 66 | Total parque | 35 | 0 | 0 | 0 | 34 | TIBO 220
PONTEVEDRA | CANGAS 2 | CII | 517799 | 4681960 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | CANGAS 2 | CII | 517799 | 4681960 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | CANGAS 2 | CII | 517799 | 4681960 | 20 | Total parque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | CANGAS 2 | CII | 517799 | 4681960 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOURIZAN 220
PONTEVEDRA | CANGAS 2 | CII | 517799 | 4681960 | 66 | Posiciones Futuras |  | 49.9 | 0 | 15 | 0 | LOURIZAN 220
PONTEVEDRA | CANGAS 2 | CII | 517799 | 4681960 | 66 | Total parque | 25 | 49.9 | 0 | 15 | 0 | LOURIZAN 220
PONTEVEDRA | GONDOMAR | GON | 515641 | 4662334 | 20 | Posiciones Existentes |  | 4.99 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | GONDOMAR | GON | 515641 | 4662334 | 20 | Posiciones Futuras |  | 15.72 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | GONDOMAR | GON | 515641 | 4662334 | 20 | Total parque | 7 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | GONDOMAR | GON | 515641 | 4662334 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | GONDOMAR | GON | 515641 | 4662334 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | GONDOMAR | GON | 515641 | 4662334 | 132 | Total parque | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | LALIN | LAL | 572825 | 4722580 | 20 | Posiciones Existentes |  | 9.425 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | LALIN | LAL | 572825 | 4722580 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | LALIN | LAL | 572825 | 4722580 | 20 | Total parque | 0 | 9.425 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | LALIN | LAL | 572825 | 4722580 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
PONTEVEDRA | LALIN | LAL | 572825 | 4722580 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
PONTEVEDRA | LALIN | LAL | 572825 | 4722580 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANTADA 220
PONTEVEDRA | ESTRADA | LES | 540643 | 4725953 | 20 | Posiciones Existentes |  | 9.523 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | ESTRADA | LES | 540643 | 4725953 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | ESTRADA | LES | 540643 | 4725953 | 20 | Total parque | 0 | 9.523 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | ESTRADA | LES | 540643 | 4725953 | 66 | Posiciones Existentes |  | 6 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | ESTRADA | LES | 540643 | 4725953 | 66 | Posiciones Futuras |  | 10 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | ESTRADA | LES | 540643 | 4725953 | 66 | Total parque | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | LOURIZAN | LOZ | 527580 | 4696166 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | LOURIZAN | LOZ | 527580 | 4696166 | 20 | Posiciones Futuras |  | 24.95 | 0 | 0 | 5 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | LOURIZAN | LOZ | 527580 | 4696166 | 20 | Total parque | 12 | 24.95 | 0 | 0 | 5 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | LOURIZAN | LOZ | 527580 | 4696166 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | LOURIZAN | LOZ | 527580 | 4696166 | 66 | Posiciones Futuras |  | 14 | 0 | 0 | 0 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | LOURIZAN | LOZ | 527580 | 4696166 | 66 | Total parque | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | MOS | MOS | 529344 | 4673751 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | MOS | MOS | 529344 | 4673751 | 15 | Posiciones Futuras |  | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | MOS | MOS | 529344 | 4673751 | 15 | Total parque | 12 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | MOS | MOS | 529344 | 4673751 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | MOS | MOS | 529344 | 4673751 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | MOS | MOS | 529344 | 4673751 | 132 | Total parque | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | MOURENTE | MUR | 531220 | 4698499 | 20 | Posiciones Existentes |  | 3.434 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | MOURENTE | MUR | 531220 | 4698499 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0.25 | 0 | 0 | 32 | TIBO 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | MOURENTE | MUR | 531220 | 4698499 | 20 | Total parque | 8 | 3.684 | 0 | 0 | 32 | TIBO 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | MOURENTE | MUR | 531220 | 4698499 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | MOURENTE | MUR | 531220 | 4698499 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | MOURENTE | MUR | 531220 | 4698499 | 66 | Total parque | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | PAIZAS | PAI | 553187 | 4735413 | 20 | Posiciones Existentes |  | 2.699 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
PONTEVEDRA | PAIZAS | PAI | 553187 | 4735413 | 20 | Posiciones Futuras |  | 5 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
PONTEVEDRA | PAIZAS | PAI | 553187 | 4735413 | 20 | Total parque | 0 | 7.699 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
PONTEVEDRA | PAIZAS | PAI | 553187 | 4735413 | 66 | Posiciones Existentes |  | 18 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
PONTEVEDRA | PAIZAS | PAI | 553187 | 4735413 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
PONTEVEDRA | PAIZAS | PAI | 553187 | 4735413 | 66 | Total parque | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
PONTEVEDRA | PORTODEMOUROS | POR | 566202 | 4744883 | 15 | Posiciones Existentes |  | 14.292 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
PONTEVEDRA | PORTODEMOUROS | POR | 566202 | 4744883 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
PONTEVEDRA | PORTODEMOUROS | POR | 566202 | 4744883 | 15 | Total parque | 0 | 14.742 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
PONTEVEDRA | PORTODEMOUROS | POR | 566202 | 4744883 | 66 | Posiciones Existentes |  | 30.813 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
PONTEVEDRA | PORTODEMOUROS | POR | 566202 | 4744883 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
PONTEVEDRA | PORTODEMOUROS | POR | 566202 | 4744883 | 66 | Total parque | 0 | 30.813 | 0 | 0 | 0 | PORTODEMOUROS 220
PONTEVEDRA | PONTESAMPAIO | PSY | 531866 | 4688712 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PONTESAMPAIO | PSY | 531866 | 4688712 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PONTESAMPAIO | PSY | 531866 | 4688712 | 20 | Total parque | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PONTESAMPAIO | PSY | 531866 | 4688712 | 66 | Posiciones Existentes |  | 34.57 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PONTESAMPAIO | PSY | 531866 | 4688712 | 66 | Posiciones Futuras |  | 4.93 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PONTESAMPAIO | PSY | 531866 | 4688712 | 66 | Total parque | 18 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | PTA | 540856 | 4670422 | 20 | Posiciones Existentes |  | 6.227 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | PTA | 540856 | 4670422 | 20 | Posiciones Futuras |  | 10.59 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | PTA | 540856 | 4670422 | 20 | Total parque | 10 | 16.817 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | PTA | 540856 | 4670422 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | PTA | 540856 | 4670422 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
PONTEVEDRA | PONTEAREAS | PTA | 540856 | 4670422 | 132 | Total parque | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRIEIRA 220
PONTEVEDRA | PONTECALDELAS | PTC | 536681 | 4690575 | 20 | Posiciones Existentes |  | 17.78 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PONTECALDELAS | PTC | 536681 | 4690575 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 23.63 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PONTECALDELAS | PTC | 536681 | 4690575 | 20 | Total parque | 4 | 17.78 | 0 | 0 | 23.63 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PONTECALDELAS | PTC | 536681 | 4690575 | 66 | Posiciones Existentes |  | 9.862 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PONTECALDELAS | PTC | 536681 | 4690575 | 66 | Posiciones Futuras |  | 13.4 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PONTECALDELAS | PTC | 536681 | 4690575 | 66 | Total parque | 2 | 23.262 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PAZOS DE BORBEN | PZO | 533805 | 4679079 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PAZOS DE BORBEN | PZO | 533805 | 4679079 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PAZOS DE BORBEN | PZO | 533805 | 4679079 | 66 | Total parque | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PAZOS DE BORBEN | PZO | 533805 | 4679079 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PAZOS DE BORBEN | PZO | 533805 | 4679079 | 132 | Posiciones Futuras |  | 80.8 | 49.9 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | PAZOS DE BORBEN | PZO | 533805 | 4679079 | 132 | Total parque | 50 | 80.8 | 49.9 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | REDONDELA | RED | 531082 | 4681469 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | REDONDELA | RED | 531082 | 4681469 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | REDONDELA | RED | 531082 | 4681469 | 15 | Total parque | 20 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | REDONDELA | RED | 531082 | 4681469 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | REDONDELA | RED | 531082 | 4681469 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | REDONDELA | RED | 531082 | 4681469 | 66 | Total parque | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | ROSAL | ROS | 512593 | 4641776 | 20 | Posiciones Existentes |  | 3.25 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | ROSAL | ROS | 512593 | 4641776 | 20 | Posiciones Futuras |  | 5.485 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | ROSAL | ROS | 512593 | 4641776 | 20 | Total parque | 1.3 | 8.735 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | ROSAL | ROS | 512593 | 4641776 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | ROSAL | ROS | 512593 | 4641776 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | ROSAL | ROS | 512593 | 4641776 | 132 | Total parque | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | SALVATERRA | SAL | 544217 | 4659866 | 20 | Posiciones Existentes |  | 4.774 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | SALVATERRA | SAL | 544217 | 4659866 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 4.5 | 19 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | SALVATERRA | SAL | 544217 | 4659866 | 20 | Total parque | 23 | 4.774 | 0 | 4.5 | 19 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | SALVATERRA | SAL | 544217 | 4659866 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | SALVATERRA | SAL | 544217 | 4659866 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 42 | 0 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | SALVATERRA | SAL | 544217 | 4659866 | 132 | Total parque | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | ATIOS 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | SANXENXO | SAX | 516082 | 4698253 | 20 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | SANXENXO | SAX | 516082 | 4698253 | 20 | Posiciones Futuras |  | 5 | 0 | 0 | 5 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | SANXENXO | SAX | 516082 | 4698253 | 20 | Total parque | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | SANXENXO | SAX | 516082 | 4698253 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOURIZAN 220
PONTEVEDRA | SANXENXO | SAX | 516082 | 4698253 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 20 | LOURIZAN 220
PONTEVEDRA | SANXENXO | SAX | 516082 | 4698253 | 66 | Total parque | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | LOURIZAN 220
PONTEVEDRA | SARDOMA | SDM | 524821 | 4673255 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220 | Si
PONTEVEDRA | SARDOMA | SDM | 524821 | 4673255 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 24.96 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | SARDOMA | SDM | 524821 | 4673255 | 15 | Total parque | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | PAZOS DE BORBEN 220 | Si
PONTEVEDRA | SARDOMA | SDM | 524821 | 4673255 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | SARDOMA | SDM | 524821 | 4673255 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | SARDOMA | SDM | 524821 | 4673255 | 132 | Total parque | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | SAN JORGE | SJG | 539273 | 4707965 | 20 | Posiciones Existentes |  | 11.078 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | SAN JORGE | SJG | 539273 | 4707965 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | SAN JORGE | SJG | 539273 | 4707965 | 20 | Total parque | 0 | 11.078 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | SAN JORGE | SJG | 539273 | 4707965 | 66 | Posiciones Existentes |  | 36.418 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | SAN JORGE | SJG | 539273 | 4707965 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | SAN JORGE | SJG | 539273 | 4707965 | 66 | Total parque | 0 | 36.418 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | TIBO | TIB | 529223 | 4714854 | 20 | Posiciones Existentes |  | 16.678 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | TIBO | TIB | 529223 | 4714854 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | TIBO | TIB | 529223 | 4714854 | 20 | Total parque | 7.8 | 16.678 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | TIBO | TIB | 529223 | 4714854 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | TIBO | TIB | 529223 | 4714854 | 66 | Posiciones Futuras |  | 13.2 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | TIBO | TIB | 529223 | 4714854 | 66 | Total parque | 60 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | TRONCAL | TRO | 525183 | 4676951 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | TRONCAL | TRO | 525183 | 4676951 | 15 | Posiciones Futuras |  | 5 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | TRONCAL | TRO | 525183 | 4676951 | 15 | Total parque | 4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | TRONCAL | TRO | 525183 | 4676951 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | TRONCAL | TRO | 525183 | 4676951 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220
PONTEVEDRA | TRONCAL | TRO | 525183 | 4676951 | 132 | Total parque | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAZOS DE BORBEN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | TUI | TUI | 528220 | 4655983 | 20 | Posiciones Existentes |  | 2.077 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | TUI | TUI | 528220 | 4655983 | 20 | Posiciones Futuras |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | TUI | TUI | 528220 | 4655983 | 20 | Total parque | 0 | 4.277 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | TUI | TUI | 528220 | 4655983 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | TUI | TUI | 528220 | 4655983 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | TUI | TUI | 528220 | 4655983 | 132 | Total parque | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | VALLADARES | VAA | 524037 | 4669256 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | VALLADARES | VAA | 524037 | 4669256 | 15 | Posiciones Futuras |  | 10 | 0 | 0 | 14.08 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | VALLADARES | VAA | 524037 | 4669256 | 15 | Total parque | 5 | 10 | 0 | 0 | 14.08 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | VALLADARES | VAA | 524037 | 4669256 | 132 | Posiciones Existentes |  | 1.54 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | VALLADARES | VAA | 524037 | 4669256 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | VALLADARES | VAA | 524037 | 4669256 | 132 | Total parque | 100 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | ATIOS 220
PONTEVEDRA | VILAGARCIA DE AROUSA | VAR | 520713 | 4715971 | 20 | Posiciones Existentes |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | VILAGARCIA DE AROUSA | VAR | 520713 | 4715971 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 15 | TIBO 220
PONTEVEDRA | VILAGARCIA DE AROUSA | VAR | 520713 | 4715971 | 20 | Total parque | 15 | 1.7 | 0 | 0 | 15 | TIBO 220
PONTEVEDRA | VILAGARCIA DE AROUSA | VAR | 520713 | 4715971 | 66 | Posiciones Existentes |  | 31.2 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | VILAGARCIA DE AROUSA | VAR | 520713 | 4715971 | 66 | Posiciones Futuras |  | 18 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | VILAGARCIA DE AROUSA | VAR | 520713 | 4715971 | 66 | Total parque | 35 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | TIBO 220
PONTEVEDRA | VILLALONGA | VLG | 513726 | 4698973 | 20 | Posiciones Existentes |  | 15.158 | 0 | 0 | 0 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | VILLALONGA | VLG | 513726 | 4698973 | 20 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 13.4 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | VILLALONGA | VLG | 513726 | 4698973 | 20 | Total parque | 8 | 15.158 | 0 | 0 | 13.4 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | VILLALONGA | VLG | 513726 | 4698973 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | VILLALONGA | VLG | 513726 | 4698973 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 5 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
PONTEVEDRA | VILLALONGA | VLG | 513726 | 4698973 | 66 | Total parque | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | LOURIZAN 220 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | LOS ANGELES DE S. RAFAEL | ARF | 395893 | 4515008 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.588 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | LOS ANGELES DE S. RAFAEL | ARF | 395893 | 4515008 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | LOS ANGELES DE S. RAFAEL | ARF | 395893 | 4515008 | 15 | Total parque | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | LOS ANGELES DE S. RAFAEL | ARF | 395893 | 4515008 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | LOS ANGELES DE S. RAFAEL | ARF | 395893 | 4515008 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | LOS ANGELES DE S. RAFAEL | ARF | 395893 | 4515008 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | BATANES | BAT | 406915 | 4533831 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.76 | 2 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | BATANES | BAT | 406915 | 4533831 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | BATANES | BAT | 406915 | 4533831 | 15 | Total parque | 0 | 2.76 | 2 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | BATANES | BAT | 406915 | 4533831 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | BATANES | BAT | 406915 | 4533831 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | BATANES | BAT | 406915 | 4533831 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | BOCEGUILLAS | BOG | 446763 | 4576573 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.59 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | BOCEGUILLAS | BOG | 446763 | 4576573 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0.675 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | BOCEGUILLAS | BOG | 446763 | 4576573 | 15 | Total parque | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | BOCEGUILLAS | BOG | 446763 | 4576573 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | BOCEGUILLAS | BOG | 446763 | 4576573 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | BOCEGUILLAS | BOG | 446763 | 4576573 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | C.H.BURGOMILLODO | BUO | 425842 | 4576589 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.35 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | C.H.BURGOMILLODO | BUO | 425842 | 4576589 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | C.H.BURGOMILLODO | BUO | 425842 | 4576589 | 15 | Total parque | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | C.H.BURGOMILLODO | BUO | 425842 | 4576589 | 45 | Posiciones Existentes |  | 4.15 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | C.H.BURGOMILLODO | BUO | 425842 | 4576589 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | C.H.BURGOMILLODO | BUO | 425842 | 4576589 | 45 | Total parque | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CERRO DE LA HORCA | CDH | 406092 | 4531049 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | CERRO DE LA HORCA | CDH | 406092 | 4531049 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | CERRO DE LA HORCA | CDH | 406092 | 4531049 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | CERRO DE LA HORCA | CDH | 406092 | 4531049 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CERRO DE LA HORCA | CDH | 406092 | 4531049 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CERRO DE LA HORCA | CDH | 406092 | 4531049 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CANTALEJO | CJO | 423988 | 4568149 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.99 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CANTALEJO | CJO | 423988 | 4568149 | 15 | Posiciones Futuras |  | 1.35 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CANTALEJO | CJO | 423988 | 4568149 | 15 | Total parque | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CANTALEJO | CJO | 423988 | 4568149 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CANTALEJO | CJO | 423988 | 4568149 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CANTALEJO | CJO | 423988 | 4568149 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CANTALEJO | CJO | 423988 | 4568149 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CANTALEJO | CJO | 423988 | 4568149 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CANTALEJO | CJO | 423988 | 4568149 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CUELLAR | CLL | 390535 | 4583408 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.139 | 1.8 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | CUELLAR | CLL | 390535 | 4583408 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | CUELLAR | CLL | 390535 | 4583408 | 15 | Total parque | 0 | 3.139 | 1.8 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | CUELLAR | CLL | 390535 | 4583408 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | CUELLAR | CLL | 390535 | 4583408 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | CUELLAR | CLL | 390535 | 4583408 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | CRISTO DEL CALOCO | CRI | 392774 | 4510972 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CRISTO DEL CALOCO | CRI | 392774 | 4510972 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CRISTO DEL CALOCO | CRI | 392774 | 4510972 | 15 | Total parque | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CRISTO DEL CALOCO | CRI | 392774 | 4510972 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CRISTO DEL CALOCO | CRI | 392774 | 4510972 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CRISTO DEL CALOCO | CRI | 392774 | 4510972 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CAMPO DE SAN PEDRO | CSP | 454027 | 4586882 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.7139 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CAMPO DE SAN PEDRO | CSP | 454027 | 4586882 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CAMPO DE SAN PEDRO | CSP | 454027 | 4586882 | 15 | Total parque | 0 | 5.7139 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CAMPO DE SAN PEDRO | CSP | 454027 | 4586882 | 45 | Posiciones Existentes |  | 1.86 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CAMPO DE SAN PEDRO | CSP | 454027 | 4586882 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | CAMPO DE SAN PEDRO | CSP | 454027 | 4586882 | 45 | Total parque | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | DIGESNOR | DIG | 386890 | 4561999 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | DIGESNOR | DIG | 386890 | 4561999 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | DIGESNOR | DIG | 386890 | 4561999 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | ESCALONA DEL PRADO | EDP | 406371 | 4556510 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.898 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | ESCALONA DEL PRADO | EDP | 406371 | 4556510 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | ESCALONA DEL PRADO | EDP | 406371 | 4556510 | 15 | Total parque | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | ESCALONA DEL PRADO | EDP | 406371 | 4556510 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | ESCALONA DEL PRADO | EDP | 406371 | 4556510 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | ESCALONA DEL PRADO | EDP | 406371 | 4556510 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | FUENTEPELAYO | FTP | 401849 | 4563702 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | FUENTEPELAYO | FTP | 401849 | 4563702 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | FUENTEPELAYO | FTP | 401849 | 4563702 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | SAN ILDEFONSO | ILD | 415223 | 4528706 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.25 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | SAN ILDEFONSO | ILD | 415223 | 4528706 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | SAN ILDEFONSO | ILD | 415223 | 4528706 | 15 | Total parque | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | SAN ILDEFONSO | ILD | 415223 | 4528706 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | SAN ILDEFONSO | ILD | 415223 | 4528706 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | SAN ILDEFONSO | ILD | 415223 | 4528706 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | LASTRAS DEL POZO | LAS | 387173 | 4526405 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.6186 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | LASTRAS DEL POZO | LAS | 387173 | 4526405 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 33.94 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | LASTRAS DEL POZO | LAS | 387173 | 4526405 | 15 | Total parque | 5 | 3.6186 | 33.94 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | LASTRAS DEL POZO | LAS | 387173 | 4526405 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | LASTRAS DEL POZO | LAS | 387173 | 4526405 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 64.25 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | LASTRAS DEL POZO | LAS | 387173 | 4526405 | 45 | Total parque | 35 | 0 | 64.25 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | LASTRAS DEL POZO | LAS | 387173 | 4526405 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | LASTRAS DEL POZO | LAS | 387173 | 4526405 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 74 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | LASTRAS DEL POZO | LAS | 387173 | 4526405 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | NAVA DE LA ASUNCION | NAS | 374215 | 4557102 | 15 | Posiciones Existentes |  | 7.4042 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | NAVA DE LA ASUNCION | NAS | 374215 | 4557102 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | NAVA DE LA ASUNCION | NAS | 374215 | 4557102 | 15 | Total parque | 0 | 7.4042 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | NAVA DE LA ASUNCION | NAS | 374215 | 4557102 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | NAVA DE LA ASUNCION | NAS | 374215 | 4557102 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | NAVA DE LA ASUNCION | NAS | 374215 | 4557102 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | OTERO DE HERREROS | OTE | 398191 | 4518616 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.665 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | OTERO DE HERREROS | OTE | 398191 | 4518616 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | OTERO DE HERREROS | OTE | 398191 | 4518616 | 15 | Total parque | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | OTERO DE HERREROS | OTE | 398191 | 4518616 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | OTERO DE HERREROS | OTE | 398191 | 4518616 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | OTERO DE HERREROS | OTE | 398191 | 4518616 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PEROGORDO | PGD | 402777 | 4531102 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PEROGORDO | PGD | 402777 | 4531102 | 45 | Posiciones Futuras |  | 23 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PEROGORDO | PGD | 402777 | 4531102 | 45 | Total parque | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PEROGORDO | PGD | 402777 | 4531102 | 132 | Posiciones Existentes |  | 49.98 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PEROGORDO | PGD | 402777 | 4531102 | 132 | Posiciones Futuras |  | 45 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PEROGORDO | PGD | 402777 | 4531102 | 132 | Total parque | 0 | 94.98 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PUENTE DE PIEDRA | PPI | 388105 | 4556201 | 15 | Posiciones Existentes |  | 15.841 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PUENTE DE PIEDRA | PPI | 388105 | 4556201 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PUENTE DE PIEDRA | PPI | 388105 | 4556201 | 15 | Total parque | 0 | 15.841 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PUENTE DE PIEDRA | PPI | 388105 | 4556201 | 45 | Posiciones Existentes |  | 3.248 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PUENTE DE PIEDRA | PPI | 388105 | 4556201 | 45 | Posiciones Futuras |  | 8 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PUENTE DE PIEDRA | PPI | 388105 | 4556201 | 45 | Total parque | 0 | 11.248 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PUENTE DE PIEDRA | PPI | 388105 | 4556201 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PUENTE DE PIEDRA | PPI | 388105 | 4556201 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PUENTE DE PIEDRA | PPI | 388105 | 4556201 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PRADENA | PRA | 439187 | 4554336 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PRADENA | PRA | 439187 | 4554336 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PRADENA | PRA | 439187 | 4554336 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PRADENA | PRA | 439187 | 4554336 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PRADENA | PRA | 439187 | 4554336 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PRADENA | PRA | 439187 | 4554336 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PALAZUELOS | PZL | 408869 | 4532080 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.02 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PALAZUELOS | PZL | 408869 | 4532080 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PALAZUELOS | PZL | 408869 | 4532080 | 15 | Total parque | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PALAZUELOS | PZL | 408869 | 4532080 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PALAZUELOS | PZL | 408869 | 4532080 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PALAZUELOS | PZL | 408869 | 4532080 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PALAZUELOS | PZL | 408869 | 4532080 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PALAZUELOS | PZL | 408869 | 4532080 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | PALAZUELOS | PZL | 408869 | 4532080 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | RIAZA | RIZ | 458576 | 4569316 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.956 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | RIAZA | RIZ | 458576 | 4569316 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | RIAZA | RIZ | 458576 | 4569316 | 15 | Total parque | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | RIAZA | RIZ | 458576 | 4569316 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | RIAZA | RIZ | 458576 | 4569316 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | RIAZA | RIZ | 458576 | 4569316 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | SANCHONUÑO | SCH | 390232 | 4575542 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.98 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | SANCHONUÑO | SCH | 390232 | 4575542 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | SANCHONUÑO | SCH | 390232 | 4575542 | 15 | Total parque | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | SANCHONUÑO | SCH | 390232 | 4575542 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | SANCHONUÑO | SCH | 390232 | 4575542 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 4.999 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | SANCHONUÑO | SCH | 390232 | 4575542 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 4.999 | 0 | 0 | LASTRAS 400 |  | Sin viabilidad física
SEGOVIA | TUREGANO | TUR | 415967 | 4556650 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.9859 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | TUREGANO | TUR | 415967 | 4556650 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | TUREGANO | TUR | 415967 | 4556650 | 15 | Total parque | 0 | 1.9859 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | TUREGANO | TUR | 415967 | 4556650 | 45 | Posiciones Existentes |  | 15.76 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | TUREGANO | TUR | 415967 | 4556650 | 45 | Posiciones Futuras |  | 1.576 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | TUREGANO | TUR | 415967 | 4556650 | 45 | Total parque | 0 | 17.336 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | VILLACASTIN | VCS | 380001 | 4515542 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 1.3 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | VILLACASTIN | VCS | 380001 | 4515542 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | VILLACASTIN | VCS | 380001 | 4515542 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | VILLACASTIN | VCS | 380001 | 4515542 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | VILLACASTIN | VCS | 380001 | 4515542 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | VILLACASTIN | VCS | 380001 | 4515542 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | VALVERDE DEL MAJANO | VMJ | 399178 | 4534734 | 15 | Posiciones Existentes |  | 5.5756 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | VALVERDE DEL MAJANO | VMJ | 399178 | 4534734 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0.66 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | VALVERDE DEL MAJANO | VMJ | 399178 | 4534734 | 15 | Total parque | 0 | 6.2356 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | VALVERDE DEL MAJANO | VMJ | 399178 | 4534734 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | VALVERDE DEL MAJANO | VMJ | 399178 | 4534734 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SEGOVIA | VALVERDE DEL MAJANO | VMJ | 399178 | 4534734 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LASTRAS 400
SORIA | ARCOS DEL JALON | ARJ | 559710 | 4562277 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
SORIA | ARCOS DEL JALON | ARJ | 559710 | 4562277 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
SORIA | ARCOS DEL JALON | ARJ | 559710 | 4562277 | 15 | Total parque | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
SORIA | ARCOS DEL JALON | ARJ | 559710 | 4562277 | 66 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
SORIA | ARCOS DEL JALON | ARJ | 559710 | 4562277 | 66 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
SORIA | ARCOS DEL JALON | ARJ | 559710 | 4562277 | 66 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUENTES DE LA ALCARRIA 400
TOLEDO | C.T. ACECA | ACE | 426718 | 4421677 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | C.T. ACECA | ACE | 426718 | 4421677 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | C.T. ACECA | ACE | 426718 | 4421677 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | ARCICOLLAR | ARC | 404589 | 4435883 | 15 | Posiciones Existentes |  | 10 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | ARCICOLLAR | ARC | 404589 | 4435883 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 4.9 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | ARCICOLLAR | ARC | 404589 | 4435883 | 15 | Total parque | 0 | 10 | 4.9 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | ARCICOLLAR | ARC | 404589 | 4435883 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | ARCICOLLAR | ARC | 404589 | 4435883 | 45 | Posiciones Futuras |  | 17.5 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | ARCICOLLAR | ARC | 404589 | 4435883 | 45 | Total parque | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | AÑOVER DEL TAJO | AVR | 435447 | 4425835 | 15 | Posiciones Existentes |  | 8 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | AÑOVER DEL TAJO | AVR | 435447 | 4425835 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | AÑOVER DEL TAJO | AVR | 435447 | 4425835 | 15 | Total parque | 1.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | AÑOVER DEL TAJO | AVR | 435447 | 4425835 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | AÑOVER DEL TAJO | AVR | 435447 | 4425835 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | AÑOVER DEL TAJO | AVR | 435447 | 4425835 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | AÑOVER DEL TAJO | AVR | 435447 | 4425835 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | AÑOVER DEL TAJO | AVR | 435447 | 4425835 | 132 | Posiciones Futuras |  | 49.98 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | AÑOVER DEL TAJO | AVR | 435447 | 4425835 | 132 | Total parque | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | CHOZAS DE CANALES | CHO | 413017 | 4440990 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | CHOZAS DE CANALES | CHO | 413017 | 4440990 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 4.9 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | CHOZAS DE CANALES | CHO | 413017 | 4440990 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | CHOZAS DE CANALES | CHO | 413017 | 4440990 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | CHOZAS DE CANALES | CHO | 413017 | 4440990 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | CHOZAS DE CANALES | CHO | 413017 | 4440990 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | CARBONERA-C.SECCIONAMIENTO | CRA | 461593 | 4425249 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | CARBONERA-C.SECCIONAMIENTO | CRA | 461593 | 4425249 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | CARBONERA-C.SECCIONAMIENTO | CRA | 461593 | 4425249 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | CORRAL DE ALMAGUER | CRR | 484640 | 4401297 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | CORRAL DE ALMAGUER | CRR | 484640 | 4401297 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | CORRAL DE ALMAGUER | CRR | 484640 | 4401297 | 15 | Total parque | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | CORRAL DE ALMAGUER | CRR | 484640 | 4401297 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | CORRAL DE ALMAGUER | CRR | 484640 | 4401297 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | CORRAL DE ALMAGUER | CRR | 484640 | 4401297 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | C.H.CASTREJON | CTJ | 373878 | 4412607 | 132 | Posiciones Existentes |  | 96 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | C.H.CASTREJON | CTJ | 373878 | 4412607 | 132 | Posiciones Futuras |  | 84.95 | 0 | 0 | 35 | ACECA 220
TOLEDO | C.H.CASTREJON | CTJ | 373878 | 4412607 | 132 | Total parque | 0 | 180.95 | 0 | 0 | 35 | ACECA 220
TOLEDO | ESCALONA DEL ALBERCHE | ESC | 380143 | 4447164 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | ESCALONA DEL ALBERCHE | ESC | 380143 | 4447164 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | ESCALONA DEL ALBERCHE | ESC | 380143 | 4447164 | 15 | Total parque | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | ESCALONA DEL ALBERCHE | ESC | 380143 | 4447164 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | ESCALONA DEL ALBERCHE | ESC | 380143 | 4447164 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | ESCALONA DEL ALBERCHE | ESC | 380143 | 4447164 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | FRASCOLINOS | FSR | 384242 | 4445358 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | FRASCOLINOS | FSR | 384242 | 4445358 | 45 | Posiciones Futuras |  | 19 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | FRASCOLINOS | FSR | 384242 | 4445358 | 45 | Total parque | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | FRASCOLINOS | FSR | 384242 | 4445358 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | FRASCOLINOS | FSR | 384242 | 4445358 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | FRASCOLINOS | FSR | 384242 | 4445358 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | FUENSALIDA | FUS | 395841 | 4434975 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.66 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | FUENSALIDA | FUS | 395841 | 4434975 | 15 | Posiciones Futuras |  | 1.6 | 7.9 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | FUENSALIDA | FUS | 395841 | 4434975 | 15 | Total parque | 0 | 3.26 | 7.9 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | FUENSALIDA | FUS | 395841 | 4434975 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | FUENSALIDA | FUS | 395841 | 4434975 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | FUENSALIDA | FUS | 395841 | 4434975 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | ILLESCAS II | IL2 | 429923 | 4445815 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.138 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220
TOLEDO | ILLESCAS II | IL2 | 429923 | 4445815 | 15 | Posiciones Futuras |  | 17 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220
TOLEDO | ILLESCAS II | IL2 | 429923 | 4445815 | 15 | Total parque | 0 | 20.138 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220
TOLEDO | ILLESCAS II | IL2 | 429923 | 4445815 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | ILLESCAS II | IL2 | 429923 | 4445815 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | ILLESCAS II | IL2 | 429923 | 4445815 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | ILLESCAS II | IL2 | 429923 | 4445815 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | ILLESCAS II | IL2 | 429923 | 4445815 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | ILLESCAS II | IL2 | 429923 | 4445815 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | ILLESCAS | ILC | 426235 | 4439267 | 15 | Posiciones Existentes |  | 7.9138 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | ILLESCAS | ILC | 426235 | 4439267 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | ILLESCAS | ILC | 426235 | 4439267 | 15 | Total parque | 0 | 7.9138 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | ILLESCAS | ILC | 426235 | 4439267 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220
TOLEDO | ILLESCAS | ILC | 426235 | 4439267 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220
TOLEDO | ILLESCAS | ILC | 426235 | 4439267 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220
TOLEDO | LA PLATA | LPT | 468475 | 4427872 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | LA PLATA | LPT | 468475 | 4427872 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | LA PLATA | LPT | 468475 | 4427872 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | LA PLATA | LPT | 468475 | 4427872 | 132 | Posiciones Existentes |  | 28.05 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | LA PLATA | LPT | 468475 | 4427872 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | LA PLATA | LPT | 468475 | 4427872 | 132 | Total parque | 0 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | MADRIDEJOS | MAD | 454336 | 4370994 | 15 | Posiciones Existentes |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | MADRIDEJOS | MAD | 454336 | 4370994 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 24.95 | 0 | 4 | MADRIDEJOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | MADRIDEJOS | MAD | 454336 | 4370994 | 15 | Total parque | 4 | 8.5 | 24.95 | 0 | 4 | MADRIDEJOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | MADRIDEJOS | MAD | 454336 | 4370994 | 45 | Posiciones Existentes |  | 8 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | MADRIDEJOS | MAD | 454336 | 4370994 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | MADRIDEJOS | MAD | 454336 | 4370994 | 45 | Total parque | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | MADRIDEJOS | MAD | 454336 | 4370994 | 132 | Posiciones Existentes |  | 16.5 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | MADRIDEJOS | MAD | 454336 | 4370994 | 132 | Posiciones Futuras |  | 18 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | MADRIDEJOS | MAD | 454336 | 4370994 | 132 | Total parque | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | MORA DE TOLEDO | MDT | 431531 | 4392114 | 15 | Posiciones Existentes |  | 21.723 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | MORA DE TOLEDO | MDT | 431531 | 4392114 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | MORA DE TOLEDO | MDT | 431531 | 4392114 | 15 | Total parque | 0 | 21.723 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | MORA DE TOLEDO | MDT | 431531 | 4392114 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | MORA DE TOLEDO | MDT | 431531 | 4392114 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | MORA DE TOLEDO | MDT | 431531 | 4392114 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | MORA DE TOLEDO | MDT | 431531 | 4392114 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | MORA DE TOLEDO | MDT | 431531 | 4392114 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | MORA DE TOLEDO | MDT | 431531 | 4392114 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | NOBLEJAS | NOB | 464374 | 4425170 | 15 | Posiciones Existentes |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | NOBLEJAS | NOB | 464374 | 4425170 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | NOBLEJAS | NOB | 464374 | 4425170 | 15 | Total parque | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | NOBLEJAS | NOB | 464374 | 4425170 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | NOBLEJAS | NOB | 464374 | 4425170 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | NOBLEJAS | NOB | 464374 | 4425170 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | OCAÑA | OCA | 458280 | 4423746 | 15 | Posiciones Existentes |  | 9.44 | 1.15 | 0 | 0 | VALDEMORO 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | OCAÑA | OCA | 458280 | 4423746 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | OCAÑA | OCA | 458280 | 4423746 | 15 | Total parque | 0 | 9.44 | 1.15 | 0 | 0 | VALDEMORO 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | OCAÑA | OCA | 458280 | 4423746 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | OCAÑA | OCA | 458280 | 4423746 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | OCAÑA | OCA | 458280 | 4423746 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | PANTOJA | PAN | 429596 | 4431593 | 15 | Posiciones Existentes |  | 19.07 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | PANTOJA | PAN | 429596 | 4431593 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | PANTOJA | PAN | 429596 | 4431593 | 15 | Total parque | 0 | 19.07 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | PANTOJA | PAN | 429596 | 4431593 | 45 | Posiciones Existentes |  | 3.639 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | PANTOJA | PAN | 429596 | 4431593 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | PANTOJA | PAN | 429596 | 4431593 | 45 | Total parque | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | PRADILLOS | PRL | 430152 | 4442770 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.33 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | PRADILLOS | PRL | 430152 | 4442770 | 15 | Posiciones Futuras |  | 19 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | PRADILLOS | PRL | 430152 | 4442770 | 15 | Total parque | 0 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | PRADILLOS | PRL | 430152 | 4442770 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220
TOLEDO | PRADILLOS | PRL | 430152 | 4442770 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220
TOLEDO | PRADILLOS | PRL | 430152 | 4442770 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220
TOLEDO | COLECTORA P.E. SIERRA DEL ROMERAL | PSR | 466404 | 4388764 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | COLECTORA P.E. SIERRA DEL ROMERAL | PSR | 466404 | 4388764 | 15 | Posiciones Futuras |  | 2 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | COLECTORA P.E. SIERRA DEL ROMERAL | PSR | 466404 | 4388764 | 15 | Total parque | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | COLECTORA P.E. SIERRA DEL ROMERAL | PSR | 466404 | 4388764 | 132 | Posiciones Existentes |  | 31.45 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | COLECTORA P.E. SIERRA DEL ROMERAL | PSR | 466404 | 4388764 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | COLECTORA P.E. SIERRA DEL ROMERAL | PSR | 466404 | 4388764 | 132 | Total parque | 0 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | RECAS 2 | RE2 | 416860 | 4433521 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | RECAS 2 | RE2 | 416860 | 4433521 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 5 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | RECAS 2 | RE2 | 416860 | 4433521 | 15 | Total parque | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | RECAS 2 | RE2 | 416860 | 4433521 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220
TOLEDO | RECAS 2 | RE2 | 416860 | 4433521 | 45 | Posiciones Futuras |  | 10 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220
TOLEDO | RECAS 2 | RE2 | 416860 | 4433521 | 45 | Total parque | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220
TOLEDO | RECAS 2 | RE2 | 416860 | 4433521 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | RECAS 2 | RE2 | 416860 | 4433521 | 132 | Posiciones Futuras |  | 79.9999 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | RECAS 2 | RE2 | 416860 | 4433521 | 132 | Total parque | 0 | 79.9999 | 0 | 0 | 0 | LOS PRADILLOS 220 |  | Sin viabilidad física
TOLEDO | SANTA CRUZ DE LA ZARZA | SCZ | 483732 | 4426714 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | SANTA CRUZ DE LA ZARZA | SCZ | 483732 | 4426714 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 4.9 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | SANTA CRUZ DE LA ZARZA | SCZ | 483732 | 4426714 | 15 | Total parque | 0 | 0.4 | 4.9 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | SANTA CRUZ DE LA ZARZA | SCZ | 483732 | 4426714 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | SANTA CRUZ DE LA ZARZA | SCZ | 483732 | 4426714 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | SANTA CRUZ DE LA ZARZA | SCZ | 483732 | 4426714 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | SESEÑA | SES | 442355 | 4440427 | 15 | Posiciones Existentes |  | 4.01 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | SESEÑA | SES | 442355 | 4440427 | 15 | Posiciones Futuras |  | 1.397 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | SESEÑA | SES | 442355 | 4440427 | 15 | Total parque | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | SESEÑA | SES | 442355 | 4440427 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | SESEÑA | SES | 442355 | 4440427 | 45 | Posiciones Futuras |  | 23 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | SESEÑA | SES | 442355 | 4440427 | 45 | Total parque | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | URDA | URD | 431028 | 4363450 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.032 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | URDA | URD | 431028 | 4363450 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | URDA | URD | 431028 | 4363450 | 15 | Total parque | 0 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | URDA | URD | 431028 | 4363450 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | URDA | URD | 431028 | 4363450 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | URDA | URD | 431028 | 4363450 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | VFC | 468271 | 4363397 | 15 | Posiciones Existentes |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | VFC | 468271 | 4363397 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0.999 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | VFC | 468271 | 4363397 | 15 | Total parque | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | VFC | 468271 | 4363397 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | VFC | 468271 | 4363397 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | VFC | 468271 | 4363397 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLACAÑAS | VIC | 470476 | 4385161 | 15 | Posiciones Existentes |  | 12.305 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLACAÑAS | VIC | 470476 | 4385161 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLACAÑAS | VIC | 470476 | 4385161 | 15 | Total parque | 0 | 12.305 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLACAÑAS | VIC | 470476 | 4385161 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLACAÑAS | VIC | 470476 | 4385161 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLACAÑAS | VIC | 470476 | 4385161 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLACAÑAS | VIC | 470476 | 4385161 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLACAÑAS | VIC | 470476 | 4385161 | 132 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLACAÑAS | VIC | 470476 | 4385161 | 132 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VALMOJADO | VJA | 406678 | 4452174 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.39 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | VALMOJADO | VJA | 406678 | 4452174 | 15 | Posiciones Futuras |  | 4.998 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | VALMOJADO | VJA | 406678 | 4452174 | 15 | Total parque | 0 | 6.388 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | VALMOJADO | VJA | 406678 | 4452174 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | VALMOJADO | VJA | 406678 | 4452174 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | VALMOJADO | VJA | 406678 | 4452174 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACECA 220
TOLEDO | VILLASEQUILLA | VLS | 436277 | 4416672 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLASEQUILLA | VLS | 436277 | 4416672 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLASEQUILLA | VLS | 436277 | 4416672 | 15 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLASEQUILLA | VLS | 436277 | 4416672 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLASEQUILLA | VLS | 436277 | 4416672 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLASEQUILLA | VLS | 436277 | 4416672 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLASEQUILLA | VLS | 436277 | 4416672 | 132 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLASEQUILLA | VLS | 436277 | 4416672 | 132 | Posiciones Futuras |  | 24 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLASEQUILLA | VLS | 436277 | 4416672 | 132 | Total parque | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | VILLARRUBIA DE SANTIAGO | VRS | 467984 | 4426008 | 15 | Posiciones Existentes |  | 6.22 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | VILLARRUBIA DE SANTIAGO | VRS | 467984 | 4426008 | 15 | Posiciones Futuras |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | VILLARRUBIA DE SANTIAGO | VRS | 467984 | 4426008 | 15 | Total parque | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | VILLARRUBIA DE SANTIAGO | VRS | 467984 | 4426008 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | VILLARRUBIA DE SANTIAGO | VRS | 467984 | 4426008 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | VILLARRUBIA DE SANTIAGO | VRS | 467984 | 4426008 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | YELES II | YE2 | 432702 | 4441860 | 15 | Posiciones Existentes |  | 3.656 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | YELES II | YE2 | 432702 | 4441860 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | YELES II | YE2 | 432702 | 4441860 | 15 | Total parque | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | YELES II | YE2 | 432702 | 4441860 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | YELES II | YE2 | 432702 | 4441860 | 45 | Posiciones Futuras |  | 10 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | YELES II | YE2 | 432702 | 4441860 | 45 | Total parque | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | LOS YEBENES | YEB | 426533 | 4380882 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | LOS YEBENES | YEB | 426533 | 4380882 | 15 | Posiciones Futuras |  | 4.61 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | LOS YEBENES | YEB | 426533 | 4380882 | 15 | Total parque | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | LOS YEBENES | YEB | 426533 | 4380882 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | LOS YEBENES | YEB | 426533 | 4380882 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | LOS YEBENES | YEB | 426533 | 4380882 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MADRIDEJOS 220
TOLEDO | YEPES | YPS | 447070 | 4416268 | 15 | Posiciones Existentes |  | 4.32 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | YEPES | YPS | 447070 | 4416268 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 4.9 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | YEPES | YPS | 447070 | 4416268 | 15 | Total parque | 0 | 4.32 | 4.9 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | YEPES | YPS | 447070 | 4416268 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | YEPES | YPS | 447070 | 4416268 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
TOLEDO | YEPES | YPS | 447070 | 4416268 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALDEMORO 220
ZAMORA | COBREROS | COB | 197049.54 | 4662902.57 | 15 | Posiciones Existentes |  | 1.514 | 0 | 0 | 0 | SAN AGUSTIN 220
ZAMORA | COBREROS | COB | 197049.54 | 4662902.57 | 15 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAN AGUSTIN 220
ZAMORA | COBREROS | COB | 197049.54 | 4662902.57 | 15 | Total parque | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | SAN AGUSTIN 220
ZAMORA | MILLA DE TERA | MIL | 237921 | 4655964 | 15 | Posiciones Existentes |  | 0.746 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
ZAMORA | MILLA DE TERA | MIL | 237921 | 4655964 | 15 | Posiciones Futuras |  | 3 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
ZAMORA | MILLA DE TERA | MIL | 237921 | 4655964 | 15 | Total parque | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
ZAMORA | MILLA DE TERA | MIL | 237921 | 4655964 | 45 | Posiciones Existentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
ZAMORA | MILLA DE TERA | MIL | 237921 | 4655964 | 45 | Posiciones Futuras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400
ZAMORA | MILLA DE TERA | MIL | 237921 | 4655964 | 45 | Total parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPOSTILLA 400

## ANEXO I
Notas específicas de la tabla:
[1] Sistema de referenciación geodésico
Coordenadas mostradas en el sistema de georreferenciación UTM ETRS89, huso 29 para las provincias de Lugo, Orense, La Coruña y Pontevedra. El resto de las provincias se muestran con el sistema de georreferenciación UTM ETRS89, huso 30.
[2] Capacidad de acceso disponible
Valor máximo de potencia para instalaciones de generación con posibilidad de acceso por cada nivel de tensión. La capacidad total disponible en una subestación no es la resultante de sumar la capacidad publicada en los diferentes niveles de tensión.
La información publicada de capacidad de acceso disponible no presupone la viabilidad de la conexión, que será considerada en el proceso de evaluación de las solicitudes de permisos de acceso y conexión y determinada por el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad aplicables.
[3] Capacidad de acceso ocupada
Se considera la potencia correspondiente a las instalaciones de generación conectadas o con permisos de acceso y conexión vigentes por posición, incluyendo la generación en las instalaciones aguas abajo.
[4] Capacidad de acceso en estudio
Suma de la capacidad de acceso correspondiente a las solicitudes admitidas y en estudio por parte de UFD, sin permisos de acceso y conexión concedidos.
[5] Limitación por criterio de Scc
Se identifica los nudos limitados por Scc (Potencia de cortocircuito trifásica efectiva en MVA), siendo los únicos en los que un Compensador Síncrono podría añadir capacidad.
[6] Viabilidad física para la conexión
Se indica los parques de subestación en los que es imposible la conexión física mediante una nueva posición. La no cumplimentación de este campo implica la necesidad de un estudio específico para determinar viabilidad de conexión en dicho parque.
Consideraciones generales sobre la capacidad de acceso:
La capacidad de acceso publicada en virtud del artículo 33.9 de la Ley 24/2013, el artículo 5.4 del RD 1183/2020 y el artículo 12 de la Circular 1/2021 debe considerarse como informativa, sin que sustituya a la necesidad de realizar un estudio específico para cada solicitud concreta de acceso y conexión a la red de distribución de UFD.
Recordamos que, en cumplimiento del artículo 8 del RD 1183/2020, UFD no podrá admitir solicitudes de acceso y conexión en aquellas subestaciones donde se ha hecho constar que la capacidad de acceso otorgable es nula.
La determinación de la capacidad de acceso respecto a una instalación de generación específica y a un punto concreto de la red de distribución de UFD se evaluará en el procedimiento de obtención de los permisos de acceso y conexión tras la correspondiente solicitud realizada conforme a la legislación vigente.
La capacidad de acceso disponible en cada subestación podrá verse afectada por la Influencia de las redes adyacentes y/o de los informes de aceptabilidad.
13.33 | 35.22 |  | 15.89 | 30.22 | 9.22 | 15.56
VILLARRUBIA DE SANTIAGO
4441860